## 巢湖路站
序号 | 信号名称 | 信号类型 | 数据类型 | 数据地址(十进制) | 数据描述
1 | ALZ21.RM1回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态； |  | DI_open | ZNZM_CTRL
2 | ALZ21.RM1回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态； |  | DI_faulty | ZNZM_TIME
3 | ALZ21.RM1回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态； |  | TOHMI | ZNZM_SCENCE
4 | ALZ21.RM1回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态； |  | ZNZM_CURRENT
5 | ALZ21.RM1回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态； |  | ZNZM_TIMES
6 | ALZ21.RM1回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态； |  | ZNZM_AI
7 | ALZ23.RM2回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
8 | ALZ23.RM2回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
9 | ALZ23.RM2回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
10 | ALZ23.RM2回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
11 | ALZ23.RM2回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
12 | ALZ23.RM2回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
13 | ALG21.RM3回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
14 | ALG21.RM3回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
15 | ALG21.RM3回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
16 | ALG21.RM3回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
17 | ALG21.RM3回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
18 | ALG21.RM3回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
19 | ALG21.RM4回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
20 | ALG21.RM4回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
21 | ALG21.RM4回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
22 | ALG21.RM4回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
23 | ALG21.RM4回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
24 | ALG21.RM4回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
25 | ALG21.RM5回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
26 | ALG21.RM5回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
27 | ALG21.RM5回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
28 | ALG21.RM5回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
29 | ALG21.RM5回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
30 | ALG21.RM5回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
31 | ALZ22.RM6回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
32 | ALZ22.RM6回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
33 | ALZ22.RM6回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
34 | ALZ22.RM6回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
35 | ALZ22.RM6回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
36 | ALZ22.RM6回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
37 | ALZ24.RM7回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
38 | ALZ24.RM7回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
39 | ALZ24.RM7回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
40 | ALZ24.RM7回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
41 | ALZ24.RM7回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
42 | ALZ24.RM7回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
43 | ALG22.RM8回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
44 | ALG22.RM8回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
45 | ALG22.RM8回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
46 | ALG22.RM8回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
47 | ALG22.RM8回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
48 | ALG22.RM8回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
49 | ALG22.RM9回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
50 | ALG22.RM9回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
51 | ALG22.RM9回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
52 | ALG22.RM9回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
53 | ALG22.RM9回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
54 | ALG22.RM9回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
55 | ALG22.RM10回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
56 | ALG22.RM10回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
57 | ALG22.RM10回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
58 | ALG22.RM10回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
59 | ALG22.RM10回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
60 | ALG22.RM10回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
61 | ALZ11.RM11回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
62 | ALZ11.RM11回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
63 | ALZ11.RM11回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
64 | ALZ11.RM11回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
65 | ALZ11.RM11回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
66 | ALZ11.RM11回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
67 | ALZ13.RM12回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
68 | ALZ13.RM12回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
69 | ALZ13.RM12回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
70 | ALZ13.RM12回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
71 | ALZ13.RM12回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
72 | ALZ13.RM12回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
73 | ALG11.RM13回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
74 | ALG11.RM13回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
75 | ALG11.RM13回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
76 | ALG11.RM13回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
77 | ALG11.RM13回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
78 | ALG11.RM13回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
79 | ALG11.RM14回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
80 | ALG11.RM14回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
81 | ALG11.RM14回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
82 | ALG11.RM14回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
83 | ALG11.RM14回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
84 | ALG11.RM14回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
85 | ALG11.RM15回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
86 | ALG11.RM15回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
87 | ALG11.RM15回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
88 | ALG11.RM15回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
89 | ALG11.RM15回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
90 | ALG11.RM15回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
91 | ALZ12.RM16回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
92 | ALZ12.RM16回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
93 | ALZ12.RM16回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
94 | ALZ12.RM16回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
95 | ALZ12.RM16回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
96 | ALZ12.RM16回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
97 | ALZ14.RM17回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
98 | ALZ14.RM17回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
99 | ALZ14.RM17回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
100 | ALZ14.RM17回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
101 | ALZ14.RM17回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
102 | ALZ14.RM17回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
103 | ALG12.RM18回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
104 | ALG12.RM18回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
105 | ALG12.RM18回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
106 | ALG12.RM18回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
107 | ALG12.RM18回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
108 | ALG12.RM18回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
109 | ALG12.RM19回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
110 | ALG12.RM19回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
111 | ALG12.RM19回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
112 | ALG12.RM19回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
113 | ALG12.RM19回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
114 | ALG12.RM19回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
115 | ALG12.RM20回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40008.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
116 | ALG12.RM20回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40008.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
117 | ALG12.RM20回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40008.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
118 | ALG12.RM20回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40008.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
119 | ALG12.RM20回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
120 | ALG12.RM20回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
121 | ALZ21.RM1模块故障 | DI | BOOL | 40009.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
122 | ALZ23.RM2模块故障 | DI | BOOL | 40009.1 | Bit1=1:故障；Bit1=0:正常；
123 | ALG21.RM3模块故障 | DI | BOOL | 40009.2 | Bit2=1:故障；Bit0=0:正常；
124 | ALG21.RM4模块故障 | DI | BOOL | 40009.3 | Bit3=1:故障；Bit1=0:正常；
125 | ALG21.RM5模块故障 | DI | BOOL | 40009.4 | Bit4=1:故障；Bit4=0:正常；
126 | ALZ22.RM6模块故障 | DI | BOOL | 40009.5 | Bit5=1:故障；Bit5=0:正常；
127 | ALZ24.RM7模块故障 | DI | BOOL | 40009.6 | Bit6=1:故障；Bit6=0:正常；
128 | ALG22.RM8模块故障 | DI | BOOL | 40009.7 | Bit7=1:故障；Bit7=0:正常；
129 | ALG22.RM9模块故障 | DI | BOOL | 40009.8 | Bit8=1:故障；Bit8=0:正常；
130 | ALG22.RM10模块故障 | DI | BOOL | 40009.9 | Bit9=1:故障；Bit9=0:正常；
131 | ALZ11.RM11模块故障 | DI | BOOL | 40009.10 | Bit10=1:故障；Bit10=0:正常；
132 | ALZ13.RM12模块故障 | DI | BOOL | 40009.11 | Bit11=1:故障；Bit11=0:正常；
133 | ALG11.RM13模块故障 | DI | BOOL | 40009.12 | Bit12=1:故障；Bit12=0:正常；
134 | ALG11.RM14模块故障 | DI | BOOL | 40009.13 | Bit13=1:故障；Bit13=0:正常；
135 | ALG11.RM15模块故障 | DI | BOOL | 40009.14 | Bit14=1:故障；Bit14=0:正常；
136 | ALZ12.RM16模块故障 | DI | BOOL | 40009.15 | Bit15=1:故障；Bit15=0:正常；
137 | ALZ14.RM17模块故障 | DI | BOOL | 40010.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
138 | ALG12.RM18模块故障 | DI | BOOL | 40010.1 | Bit1=1:故障；Bit1=1:正常；
139 | ALG12.RM19模块故障 | DI | BOOL | 40010.2 | Bit1=1:故障；Bit1=2:正常；
140 | ALG12.RM20模块故障 | DI | BOOL | 40010.3 | Bit1=1:故障；Bit1=3:正常；
141 | 触摸屏\BS | DI | BOOL | 40011.0 | Bit0=1:触摸屏；Bit0=0:BAS
142 | 室外节能运行 | DI保持 | BOOL | 40012.0 | Bit1=0:运行；Bit0=0:关闭； | 1
143 | 运营准备运行 | DI保持 | BOOL | 40012.1 | Bit1=1:运行；Bit1=0:关闭； | 2
144 | 早高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.2 | Bit2=1:运行；Bit2=0:关闭； | 4
145 | 运营低谷运行 | DI保持 | BOOL | 40012.3 | Bit3=1:运行；Bit3=0:关闭； | 8
146 | 次高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.4 | Bit4=1:运行；Bit4=0:关闭； | 16
147 | 晚高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.5 | Bit5=1:运行；Bit5=0:关闭； | 32
148 | 停运运行 | DI保持 | BOOL | 40012.6 | Bit6=1:运行；Bit6=0:关闭； | 64
149 | 工作总时长 | AI | BOOL | 40013 | 单位：小时
150 | B出入口照度 | AI | BOOL | 40014 | 单位lux
151 | C出入口照度 | AI | BOOL | 40015 | 单位lux
152 | ALZ21.RM1回路1开关次数 | AI | Int | 40301
153 | ALZ21.RM1回路2开关次数 | AI | Int | 40302
154 | ALZ21.RM1回路3开关次数 | AI | Int | 40303
155 | ALZ21.RM1回路4开关次数 | AI | Int | 40304
156 | ALZ21.RM1回路5开关次数 | AI | Int | 40305
157 | ALZ21.RM1回路6开关次数 | AI | Int | 40306
158 | ALZ23.RM2回路1开闭次数 | AI | Int | 40307
159 | ALZ23.RM2回路2开闭次数 | AI | Int | 40308
160 | ALZ23.RM2回路3开闭次数 | AI | Int | 40309
161 | ALZ23.RM2回路4开闭次数 | AI | Int | 40310
162 | ALZ23.RM2回路5开闭次数 | AI | Int | 40311
163 | ALZ23.RM2回路6开闭次数 | AI | Int | 40312
164 | ALG21.RM3回路1开闭次数 | AI | Int | 40313
165 | ALG21.RM3回路2开闭次数 | AI | Int | 40314
166 | ALG21.RM3回路3开闭次数 | AI | Int | 40315
167 | ALG21.RM3回路4开闭次数 | AI | Int | 40316
168 | ALG21.RM3回路5开闭次数 | AI | Int | 40317
169 | ALG21.RM3回路6开闭次数 | AI | Int | 40318
170 | ALG21.RM4回路1开闭次数 | AI | Int | 40319
171 | ALG21.RM4回路2开闭次数 | AI | Int | 40320
172 | ALG21.RM4回路3开闭次数 | AI | Int | 40321
173 | ALG21.RM4回路4开闭次数 | AI | Int | 40322
174 | ALG21.RM4回路5开闭次数 | AI | Int | 40323
175 | ALG21.RM4回路6开闭次数 | AI | Int | 40324
176 | ALG21.RM5回路1开闭次数 | AI | Int | 40325
177 | ALG21.RM5回路2开闭次数 | AI | Int | 40326
178 | ALG21.RM5回路3开闭次数 | AI | Int | 40327
179 | ALG21.RM5回路4开闭次数 | AI | Int | 40328
180 | ALG21.RM5回路5开闭次数 | AI | Int | 40329
181 | ALG21.RM5回路6开闭次数 | AI | Int | 40330
182 | ALZ22.RM6回路1开闭次数 | AI | Int | 40331
183 | ALZ22.RM6回路2开闭次数 | AI | Int | 40332
184 | ALZ22.RM6回路3开闭次数 | AI | Int | 40333
185 | ALZ22.RM6回路4开闭次数 | AI | Int | 40334
186 | ALZ22.RM6回路5开闭次数 | AI | Int | 40335
187 | ALZ22.RM6回路6开闭次数 | AI | Int | 40336
188 | ALZ24.RM7回路1开闭次数 | AI | Int | 40337
189 | ALZ24.RM7回路2开闭次数 | AI | Int | 40338
190 | ALZ24.RM7回路3开闭次数 | AI | Int | 40339
191 | ALZ24.RM7回路4开闭次数 | AI | Int | 40340
192 | ALZ24.RM7回路5开闭次数 | AI | Int | 40341
193 | ALZ24.RM7回路6开闭次数 | AI | Int | 40342
194 | ALG22.RM8回路1开闭次数 | AI | Int | 40343
195 | ALG22.RM8回路2开闭次数 | AI | Int | 40344
196 | ALG22.RM8回路3开闭次数 | AI | Int | 40345
197 | ALG22.RM8回路4开闭次数 | AI | Int | 40346
198 | ALG22.RM8回路5开闭次数 | AI | Int | 40347
199 | ALG22.RM8回路6开闭次数 | AI | Int | 40348
200 | ALG22.RM9回路1开闭次数 | AI | Int | 40349
201 | ALG22.RM9回路2开闭次数 | AI | Int | 40350
202 | ALG22.RM9回路3开闭次数 | AI | Int | 40351
203 | ALG22.RM9回路4开闭次数 | AI | Int | 40352
204 | ALG22.RM9回路5开闭次数 | AI | Int | 40353
205 | ALG22.RM9回路6开闭次数 | AI | Int | 40354
206 | ALG22.RM10回路1开闭次数 | AI | Int | 40355
207 | ALG22.RM10回路2开闭次数 | AI | Int | 40356
208 | ALG22.RM10回路3开闭次数 | AI | Int | 40357
209 | ALG22.RM10回路4开闭次数 | AI | Int | 40358
210 | ALG22.RM10回路5开闭次数 | AI | Int | 40359
211 | ALG22.RM10回路6开闭次数 | AI | Int | 40360
212 | ALZ11.RM11回路1开闭次数 | AI | Int | 40361
213 | ALZ11.RM11回路2开闭次数 | AI | Int | 40362
214 | ALZ11.RM11回路3开闭次数 | AI | Int | 40363
215 | ALZ11.RM11回路4开闭次数 | AI | Int | 40364
216 | ALZ11.RM11回路5开闭次数 | AI | Int | 40365
217 | ALZ11.RM11回路6开闭次数 | AI | Int | 40366
218 | ALZ13.RM12回路1开闭次数 | AI | Int | 40367
219 | ALZ13.RM12回路2开闭次数 | AI | Int | 40368
220 | ALZ13.RM12回路3开闭次数 | AI | Int | 40369
221 | ALZ13.RM12回路4开闭次数 | AI | Int | 40370
222 | ALZ13.RM12回路5开闭次数 | AI | Int | 40371
223 | ALZ13.RM12回路6开闭次数 | AI | Int | 40372
224 | ALG11.RM13回路1开闭次数 | AI | Int | 40373
225 | ALG11.RM13回路2开闭次数 | AI | Int | 40374
226 | ALG11.RM13回路3开闭次数 | AI | Int | 40375
227 | ALG11.RM13回路4开闭次数 | AI | Int | 40376
228 | ALG11.RM13回路5开闭次数 | AI | Int | 40377
229 | ALG11.RM13回路6开闭次数 | AI | Int | 40378
230 | ALG11.RM14回路1开闭次数 | AI | Int | 40379
231 | ALG11.RM14回路2开闭次数 | AI | Int | 40380
232 | ALG11.RM14回路3开闭次数 | AI | Int | 40381
233 | ALG11.RM14回路4开闭次数 | AI | Int | 40382
234 | ALG11.RM14回路5开闭次数 | AI | Int | 40383
235 | ALG11.RM14回路6开闭次数 | AI | Int | 40384
236 | ALG11.RM15回路1开闭次数 | AI | Int | 40385
237 | ALG11.RM15回路2开闭次数 | AI | Int | 40386
238 | ALG11.RM15回路3开闭次数 | AI | Int | 40387
239 | ALG11.RM15回路4开闭次数 | AI | Int | 40388
240 | ALG11.RM15回路5开闭次数 | AI | Int | 40389
241 | ALG11.RM15回路6开闭次数 | AI | Int | 40390
242 | ALZ12.RM16回路1开闭次数 | AI | Int | 40391
243 | ALZ12.RM16回路2开闭次数 | AI | Int | 40392
244 | ALZ12.RM16回路3开闭次数 | AI | Int | 40393
245 | ALZ12.RM16回路4开闭次数 | AI | Int | 40394
246 | ALZ12.RM16回路5开闭次数 | AI | Int | 40395
247 | ALZ12.RM16回路6开闭次数 | AI | Int | 40396
248 | ALZ14.RM17回路1开闭次数 | AI | Int | 40397
249 | ALZ14.RM17回路2开闭次数 | AI | Int | 40398
250 | ALZ14.RM17回路3开闭次数 | AI | Int | 40399
251 | ALZ14.RM17回路4开闭次数 | AI | Int | 40400
252 | ALZ14.RM17回路5开闭次数 | AI | Int | 40401
253 | ALZ14.RM17回路6开闭次数 | AI | Int | 40402
254 | ALG12.RM18回路1开闭次数 | AI | Int | 40403
255 | ALG12.RM18回路2开闭次数 | AI | Int | 40404
256 | ALG12.RM18回路3开闭次数 | AI | Int | 40405
257 | ALG12.RM18回路4开闭次数 | AI | Int | 40406
258 | ALG12.RM18回路5开闭次数 | AI | Int | 40407
259 | ALG12.RM18回路6开闭次数 | AI | Int | 40408
260 | ALG12.RM19回路1开闭次数 | AI | Int | 40409
261 | ALG12.RM19回路2开闭次数 | AI | Int | 40410
262 | ALG12.RM19回路3开闭次数 | AI | Int | 40411
263 | ALG12.RM19回路4开闭次数 | AI | Int | 40412
264 | ALG12.RM19回路5开闭次数 | AI | Int | 40413
265 | ALG12.RM19回路6开闭次数 | AI | Int | 40414
266 | ALG12.RM20回路1开闭次数 | AI | Int | 40415
267 | ALG12.RM20回路2开闭次数 | AI | Int | 40416
268 | ALG12.RM20回路3开闭次数 | AI | Int | 40417
269 | ALG12.RM20回路4开闭次数 | AI | Int | 40418
270 | ALG12.RM20回路5开闭次数 | AI | Int | 40419
271 | ALG12.RM20回路6开闭次数 | AI | Int | 40420
155 | 室外节能执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.0 | Bit0=1:执行；Bit0=0:无意义 | 写命令 16功能码
156 | 运营准备执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.1 | Bit1=1:执行；Bit1=0:无意义
157 | 早高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.2 | Bit2=1:执行；Bit2=0:无意义
158 | 运营低谷执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.3 | Bit3=1:执行；Bit3=0:无意义
159 | 次高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.4 | Bit4=1:执行；Bit4=0:无意义
160 | 晚高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.5 | Bit5=1:执行；Bit5=0:无意义
161 | 停运执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.6 | Bit6=1:执行；Bit6=0:无意义
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40032 | 时
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40033 | 分

## 大强路站
序号 | 信号名称 | 信号类型 | 数据类型 | 数据地址(十进制) | 数据描述
1 | ALG21.RM1回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态； |  | DI_open | ZNZM_CTRL
2 | ALG21.RM1回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态； |  | DI_faulty | ZNZM_TIME
3 | ALG21.RM1回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态； |  | TOHMI | ZNZM_SCENCE
4 | ALG21.RM1回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态； |  | ZNZM_CURRENT
5 | ALG21.RM1回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态； |  | ZNZM_TIMES
6 | ALG21.RM1回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态； |  | ZNZM_AI
7 | ALG21.RM2回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
8 | ALG21.RM2回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
9 | ALG21.RM2回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
10 | ALG21.RM2回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
11 | ALG21.RM2回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
12 | ALG21.RM2回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
13 | ALG21.RM3回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
14 | ALG21.RM3回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
15 | ALG21.RM3回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
16 | ALG21.RM3回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
17 | ALG21.RM3回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
18 | ALG21.RM3回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
19 | ALZ21.RM4回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
20 | ALZ21.RM4回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
21 | ALZ21.RM4回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
22 | ALZ21.RM4回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
23 | ALZ21.RM4回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
24 | ALZ21.RM4回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
25 | ALZ23.RM5回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
26 | ALZ23.RM5回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
27 | ALZ23.RM5回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
28 | ALZ23.RM5回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
29 | ALZ23.RM5回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
30 | ALZ23.RM5回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
31 | ALG22.RM6回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
32 | ALG22.RM6回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
33 | ALG22.RM6回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
34 | ALG22.RM6回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
35 | ALG22.RM6回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
36 | ALG22.RM6回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
37 | ALG22.RM7回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
38 | ALG22.RM7回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
39 | ALG22.RM7回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
40 | ALG22.RM7回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
41 | ALG22.RM7回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
42 | ALG22.RM7回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
43 | ALG22.RM8回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
44 | ALG22.RM8回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
45 | ALG22.RM8回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
46 | ALG22.RM8回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
47 | ALG22.RM8回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
48 | ALG22.RM8回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
49 | ALZ22.RM9回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
50 | ALZ22.RM9回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
51 | ALZ22.RM9回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
52 | ALZ22.RM9回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
53 | ALZ22.RM9回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
54 | ALZ22.RM9回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
55 | ALZ24.RM10回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
56 | ALZ24.RM10回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
57 | ALZ24.RM10回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
58 | ALZ24.RM10回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
59 | ALZ24.RM10回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
60 | ALZ24.RM10回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
61 | ALZ12.RM11回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
62 | ALZ12.RM11回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
63 | ALZ12.RM11回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
64 | ALZ12.RM11回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
65 | ALZ12.RM11回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
66 | ALZ12.RM11回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
67 | ALZ14.RM12回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
68 | ALZ14.RM12回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
69 | ALZ14.RM12回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
70 | ALZ14.RM12回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
71 | ALZ14.RM12回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
72 | ALZ14.RM12回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
73 | ALG12.RM13回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
74 | ALG12.RM13回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
75 | ALG12.RM13回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
76 | ALG12.RM13回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
77 | ALG12.RM13回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
78 | ALG12.RM13回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
79 | ALG12.RM14回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
80 | ALG12.RM14回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
81 | ALG12.RM14回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
82 | ALG12.RM14回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
83 | ALG12.RM14回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
84 | ALG12.RM14回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
85 | ALG12.RM15回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
86 | ALG12.RM15回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
87 | ALG12.RM15回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
88 | ALG12.RM15回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
89 | ALG12.RM15回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
90 | ALG12.RM15回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
91 | ALZ11.RM16回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
92 | ALZ11.RM16回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
93 | ALZ11.RM16回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
94 | ALZ11.RM16回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
95 | ALZ11.RM16回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
96 | ALZ11.RM16回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
97 | ALZ13.RM17回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
98 | ALZ13.RM17回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
99 | ALZ13.RM17回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
100 | ALZ13.RM17回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
101 | ALZ13.RM17回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
102 | ALZ13.RM17回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
103 | ALG11.RM18回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
104 | ALG11.RM18回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
105 | ALG11.RM18回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
106 | ALG11.RM18回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
107 | ALG11.RM18回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
108 | ALG11.RM18回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
109 | ALG11.RM19回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
110 | ALG11.RM19回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
111 | ALG11.RM19回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
112 | ALG11.RM19回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
113 | ALG11.RM19回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
114 | ALG11.RM19回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
115 | ALG11.RM20回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40008.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
116 | ALG11.RM20回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40008.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
117 | ALG11.RM20回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40008.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
118 | ALG11.RM20回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40008.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
119 | ALG11.RM20回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
120 | ALG11.RM20回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
121 | ALG21.RM1模块故障 | DI | BOOL | 40009.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
122 | ALG21.RM2模块故障 | DI | BOOL | 40009.1 | Bit1=1:故障；Bit1=0:正常；
123 | ALG21.RM3模块故障 | DI | BOOL | 40009.2 | Bit2=1:故障；Bit0=0:正常；
124 | ALZ21.RM4模块故障 | DI | BOOL | 40009.3 | Bit3=1:故障；Bit1=0:正常；
125 | ALZ23.RM5模块故障 | DI | BOOL | 40009.4 | Bit4=1:故障；Bit4=0:正常；
126 | ALG22.RM6模块故障 | DI | BOOL | 40009.5 | Bit5=1:故障；Bit5=0:正常；
127 | ALG22.RM7模块故障 | DI | BOOL | 40009.6 | Bit6=1:故障；Bit6=0:正常；
128 | ALG22.RM8模块故障 | DI | BOOL | 40009.7 | Bit7=1:故障；Bit7=0:正常；
129 | ALZ22.RM9模块故障 | DI | BOOL | 40009.8 | Bit8=1:故障；Bit8=0:正常；
130 | ALZ24.RM10模块故障 | DI | BOOL | 40009.9 | Bit9=1:故障；Bit9=0:正常；
131 | ALZ12.RM11模块故障 | DI | BOOL | 40009.10 | Bit10=1:故障；Bit10=0:正常；
132 | ALZ14.RM12模块故障 | DI | BOOL | 40009.11 | Bit11=1:故障；Bit11=0:正常；
133 | ALG12.RM13模块故障 | DI | BOOL | 40009.12 | Bit12=1:故障；Bit12=0:正常；
134 | ALG12.RM14模块故障 | DI | BOOL | 40009.13 | Bit13=1:故障；Bit13=0:正常；
135 | ALG12.RM15模块故障 | DI | BOOL | 40009.14 | Bit14=1:故障；Bit14=0:正常；
136 | ALZ11.RM16模块故障 | DI | BOOL | 40009.15 | Bit15=1:故障；Bit15=0:正常；
137 | ALZ13.RM17模块故障 | DI | BOOL | 40010.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
138 | ALG11.RM18模块故障 | DI | BOOL | 40010.1 | Bit1=1:故障；Bit1=1:正常；
139 | ALG11.RM19模块故障 | DI | BOOL | 40010.2 | Bit1=1:故障；Bit1=2:正常；
140 | ALG11.RM20模块故障 | DI | BOOL | 40010.3 | Bit1=1:故障；Bit1=3:正常；
141 | 触摸屏\BS | DI | BOOL | 40011.0 | Bit0=1:触摸屏；Bit0=0:BAS
142 | 室外节能运行 | DI保持 | BOOL | 40012.0 | Bit1=0:运行；Bit0=0:关闭； | 1
143 | 运营准备运行 | DI保持 | BOOL | 40012.1 | Bit1=1:运行；Bit1=0:关闭； | 2
144 | 早高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.2 | Bit2=1:运行；Bit2=0:关闭； | 4
145 | 运营低谷运行 | DI保持 | BOOL | 40012.3 | Bit3=1:运行；Bit3=0:关闭； | 8
146 | 次高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.4 | Bit4=1:运行；Bit4=0:关闭； | 16
147 | 晚高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.5 | Bit5=1:运行；Bit5=0:关闭； | 32
148 | 停运运行 | DI保持 | BOOL | 40012.6 | Bit6=1:运行；Bit6=0:关闭； | 64
149 | 工作总时长 | AI | BOOL | 40013 | 单位：小时
150 | B出入口照度 | AI | BOOL | 40014 | 单位lux
151 | C出入口照度 | AI | BOOL | 40015 | 单位lux
152 | ALG21.RM1回路1开关次数 | AI | Int | 40301
153 | ALG21.RM1回路2开关次数 | AI | Int | 40302
154 | ALG21.RM1回路3开关次数 | AI | Int | 40303
155 | ALG21.RM1回路4开关次数 | AI | Int | 40304
156 | ALG21.RM1回路5开关次数 | AI | Int | 40305
157 | ALG21.RM1回路6开关次数 | AI | Int | 40306
158 | ALG21.RM2回路1开关次数 | AI | Int | 40307
159 | ALG21.RM2回路2开关次数 | AI | Int | 40308
160 | ALG21.RM2回路3开关次数 | AI | Int | 40309
161 | ALG21.RM2回路4开关次数 | AI | Int | 40310
162 | ALG21.RM2回路5开关次数 | AI | Int | 40311
163 | ALG21.RM2回路6开关次数 | AI | Int | 40312
164 | ALG21.RM3回路1开关次数 | AI | Int | 40313
165 | ALG21.RM3回路2开关次数 | AI | Int | 40314
166 | ALG21.RM3回路3开关次数 | AI | Int | 40315
167 | ALG21.RM3回路4开关次数 | AI | Int | 40316
168 | ALG21.RM3回路5开关次数 | AI | Int | 40317
169 | ALG21.RM3回路6开关次数 | AI | Int | 40318
170 | ALZ21.RM4回路1开关次数 | AI | Int | 40319
171 | ALZ21.RM4回路2开关次数 | AI | Int | 40320
172 | ALZ21.RM4回路3开关次数 | AI | Int | 40321
173 | ALZ21.RM4回路4开关次数 | AI | Int | 40322
174 | ALZ21.RM4回路5开关次数 | AI | Int | 40323
175 | ALZ21.RM4回路6开关次数 | AI | Int | 40324
176 | ALZ23.RM5回路1开关次数 | AI | Int | 40325
177 | ALZ23.RM5回路2开关次数 | AI | Int | 40326
178 | ALZ23.RM5回路3开关次数 | AI | Int | 40327
179 | ALZ23.RM5回路4开关次数 | AI | Int | 40328
180 | ALZ23.RM5回路5开关次数 | AI | Int | 40329
181 | ALZ23.RM5回路6开关次数 | AI | Int | 40330
182 | ALG22.RM6回路1开关次数 | AI | Int | 40331
183 | ALG22.RM6回路2开关次数 | AI | Int | 40332
184 | ALG22.RM6回路3开关次数 | AI | Int | 40333
185 | ALG22.RM6回路4开关次数 | AI | Int | 40334
186 | ALG22.RM6回路5开关次数 | AI | Int | 40335
187 | ALG22.RM6回路6开关次数 | AI | Int | 40336
188 | ALG22.RM7回路1开关次数 | AI | Int | 40337
189 | ALG22.RM7回路2开关次数 | AI | Int | 40338
190 | ALG22.RM7回路3开关次数 | AI | Int | 40339
191 | ALG22.RM7回路4开关次数 | AI | Int | 40340
192 | ALG22.RM7回路5开关次数 | AI | Int | 40341
193 | ALG22.RM7回路6开关次数 | AI | Int | 40342
194 | ALG22.RM8回路1开关次数 | AI | Int | 40343
195 | ALG22.RM8回路2开关次数 | AI | Int | 40344
196 | ALG22.RM8回路3开关次数 | AI | Int | 40345
197 | ALG22.RM8回路4开关次数 | AI | Int | 40346
198 | ALG22.RM8回路5开关次数 | AI | Int | 40347
199 | ALG22.RM8回路6开关次数 | AI | Int | 40348
200 | ALZ22.RM9回路1开关次数 | AI | Int | 40349
201 | ALZ22.RM9回路2开关次数 | AI | Int | 40350
202 | ALZ22.RM9回路3开关次数 | AI | Int | 40351
203 | ALZ22.RM9回路4开关次数 | AI | Int | 40352
204 | ALZ22.RM9回路5开关次数 | AI | Int | 40353
205 | ALZ22.RM9回路6开关次数 | AI | Int | 40354
206 | ALZ24.RM10回路1开关次数 | AI | Int | 40355
207 | ALZ24.RM10回路2开关次数 | AI | Int | 40356
208 | ALZ24.RM10回路3开关次数 | AI | Int | 40357
209 | ALZ24.RM10回路4开关次数 | AI | Int | 40358
210 | ALZ24.RM10回路5开关次数 | AI | Int | 40359
211 | ALZ24.RM10回路6开关次数 | AI | Int | 40360
212 | ALZ12.RM11回路1开关次数 | AI | Int | 40361
213 | ALZ12.RM11回路2开关次数 | AI | Int | 40362
214 | ALZ12.RM11回路3开关次数 | AI | Int | 40363
215 | ALZ12.RM11回路4开关次数 | AI | Int | 40364
216 | ALZ12.RM11回路5开关次数 | AI | Int | 40365
217 | ALZ12.RM11回路6开关次数 | AI | Int | 40366
218 | ALZ14.RM12回路1开关次数 | AI | Int | 40367
219 | ALZ14.RM12回路2开关次数 | AI | Int | 40368
220 | ALZ14.RM12回路3开关次数 | AI | Int | 40369
221 | ALZ14.RM12回路4开关次数 | AI | Int | 40370
222 | ALZ14.RM12回路5开关次数 | AI | Int | 40371
223 | ALZ14.RM12回路6开关次数 | AI | Int | 40372
224 | ALG12.RM13回路1开关次数 | AI | Int | 40373
225 | ALG12.RM13回路2开关次数 | AI | Int | 40374
226 | ALG12.RM13回路3开关次数 | AI | Int | 40375
227 | ALG12.RM13回路4开关次数 | AI | Int | 40376
228 | ALG12.RM13回路5开关次数 | AI | Int | 40377
229 | ALG12.RM13回路6开关次数 | AI | Int | 40378
230 | ALG12.RM14回路1开关次数 | AI | Int | 40379
231 | ALG12.RM14回路2开关次数 | AI | Int | 40380
232 | ALG12.RM14回路3开关次数 | AI | Int | 40381
233 | ALG12.RM14回路4开关次数 | AI | Int | 40382
234 | ALG12.RM14回路5开关次数 | AI | Int | 40383
235 | ALG12.RM14回路6开关次数 | AI | Int | 40384
236 | ALG12.RM15回路1开关次数 | AI | Int | 40385
237 | ALG12.RM15回路2开关次数 | AI | Int | 40386
238 | ALG12.RM15回路3开关次数 | AI | Int | 40387
239 | ALG12.RM15回路4开关次数 | AI | Int | 40388
240 | ALG12.RM15回路5开关次数 | AI | Int | 40389
241 | ALG12.RM15回路6开关次数 | AI | Int | 40390
242 | ALZ11.RM16回路1开关次数 | AI | Int | 40391
243 | ALZ11.RM16回路2开关次数 | AI | Int | 40392
244 | ALZ11.RM16回路3开关次数 | AI | Int | 40393
245 | ALZ11.RM16回路4开关次数 | AI | Int | 40394
246 | ALZ11.RM16回路5开关次数 | AI | Int | 40395
247 | ALZ11.RM16回路6开关次数 | AI | Int | 40396
248 | ALZ13.RM17回路1开关次数 | AI | Int | 40397
249 | ALZ13.RM17回路2开关次数 | AI | Int | 40398
250 | ALZ13.RM17回路3开关次数 | AI | Int | 40399
251 | ALZ13.RM17回路4开关次数 | AI | Int | 40400
252 | ALZ13.RM17回路5开关次数 | AI | Int | 40401
253 | ALZ13.RM17回路6开关次数 | AI | Int | 40402
254 | ALG11.RM18回路1开关次数 | AI | Int | 40403
255 | ALG11.RM18回路2开关次数 | AI | Int | 40404
256 | ALG11.RM18回路3开关次数 | AI | Int | 40405
257 | ALG11.RM18回路4开关次数 | AI | Int | 40406
258 | ALG11.RM18回路5开关次数 | AI | Int | 40407
259 | ALG11.RM18回路6开关次数 | AI | Int | 40408
260 | ALG11.RM19回路1开关次数 | AI | Int | 40409
261 | ALG11.RM19回路2开关次数 | AI | Int | 40410
262 | ALG11.RM19回路3开关次数 | AI | Int | 40411
263 | ALG11.RM19回路4开关次数 | AI | Int | 40412
264 | ALG11.RM19回路5开关次数 | AI | Int | 40413
265 | ALG11.RM19回路6开关次数 | AI | Int | 40414
266 | ALG11.RM20回路1开关次数 | AI | Int | 40415
267 | ALG11.RM20回路2开关次数 | AI | Int | 40416
268 | ALG11.RM20回路3开关次数 | AI | Int | 40417
269 | ALG11.RM20回路4开关次数 | AI | Int | 40418
270 | ALG11.RM20回路5开关次数 | AI | Int | 40419
271 | ALG11.RM20回路6开关次数 | AI | Int | 40420
155 | 室外节能执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.0 | Bit0=1:执行；Bit0=0:无意义 | 写命令 16功能码
156 | 运营准备执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.1 | Bit1=1:执行；Bit1=0:无意义
157 | 早高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.2 | Bit2=1:执行；Bit2=0:无意义
158 | 运营低谷执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.3 | Bit3=1:执行；Bit3=0:无意义
159 | 次高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.4 | Bit4=1:执行；Bit4=0:无意义
160 | 晚高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.5 | Bit5=1:执行；Bit5=0:无意义
161 | 停运执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.6 | Bit6=1:执行；Bit6=0:无意义
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40032 | 时
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40033 | 分

## 花山路站
序号 | 信号名称 | 信号类型 | 数据类型 | 数据地址(十进制) | 数据描述
1 | ALZ21.RM1回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态； |  | DI_open | ZNZM_CTRL
2 | ALZ21.RM1回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态； |  | DI_faulty | ZNZM_TIME
3 | ALZ21.RM1回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态； |  | TOHMI | ZNZM_SCENCE
4 | ALZ21.RM1回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态； |  | ZNZM_CURRENT
5 | ALZ21.RM1回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态； |  | ZNZM_TIMES
6 | ALZ21.RM1回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态； |  | ZNZM_AI
7 | ALZ23.RM2回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
8 | ALZ23.RM2回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
9 | ALZ23.RM2回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
10 | ALZ23.RM2回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
11 | ALZ23.RM2回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
12 | ALZ23.RM2回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
13 | ALG21.RM3回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
14 | ALG21.RM3回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
15 | ALG21.RM3回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
16 | ALG21.RM3回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
17 | ALG21.RM3回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
18 | ALG21.RM3回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
19 | ALG21.RM4回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
20 | ALG21.RM4回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
21 | ALG21.RM4回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
22 | ALG21.RM4回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
23 | ALG21.RM4回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
24 | ALG21.RM4回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
25 | ALG21.RM5回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
26 | ALG21.RM5回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
27 | ALG21.RM5回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
28 | ALG21.RM5回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
29 | ALG21.RM5回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
30 | ALG21.RM5回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
31 | ALZ22.RM6回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
32 | ALZ22.RM6回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
33 | ALZ22.RM6回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
34 | ALZ22.RM6回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
35 | ALZ22.RM6回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
36 | ALZ22.RM6回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
37 | ALZ24.RM7回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
38 | ALZ24.RM7回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
39 | ALZ24.RM7回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
40 | ALZ24.RM7回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
41 | ALZ24.RM7回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
42 | ALZ24.RM7回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
43 | ALG22.RM8回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
44 | ALG22.RM8回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
45 | ALG22.RM8回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
46 | ALG22.RM8回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
47 | ALG22.RM8回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
48 | ALG22.RM8回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
49 | ALG22.RM9回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
50 | ALG22.RM9回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
51 | ALG22.RM9回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
52 | ALG22.RM9回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
53 | ALG22.RM9回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
54 | ALG22.RM9回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
55 | ALG22.RM10回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
56 | ALG22.RM10回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
57 | ALG22.RM10回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
58 | ALG22.RM10回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
59 | ALG22.RM10回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
60 | ALG22.RM10回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
61 | ALZ11.RM11回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
62 | ALZ11.RM11回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
63 | ALZ11.RM11回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
64 | ALZ11.RM11回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
65 | ALZ11.RM11回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
66 | ALZ11.RM11回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
67 | ALZ13.RM12回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
68 | ALZ13.RM12回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
69 | ALZ13.RM12回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
70 | ALZ13.RM12回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
71 | ALZ13.RM12回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
72 | ALZ13.RM12回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
73 | ALG11.RM13回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
74 | ALG11.RM13回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
75 | ALG11.RM13回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
76 | ALG11.RM13回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
77 | ALG11.RM13回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
78 | ALG11.RM13回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
79 | ALG11.RM14回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
80 | ALG11.RM14回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
81 | ALG11.RM14回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
82 | ALG11.RM14回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
83 | ALG11.RM14回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
84 | ALG11.RM14回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
85 | ALG11.RM15回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
86 | ALG11.RM15回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
87 | ALG11.RM15回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
88 | ALG11.RM15回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
89 | ALG11.RM15回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
90 | ALG11.RM15回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
91 | ALZ12.RM16回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
92 | ALZ12.RM16回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
93 | ALZ12.RM16回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
94 | ALZ12.RM16回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
95 | ALZ12.RM16回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
96 | ALZ12.RM16回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
97 | ALZ14.RM17回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
98 | ALZ14.RM17回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
99 | ALZ14.RM17回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
100 | ALZ14.RM17回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
101 | ALZ14.RM17回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
102 | ALZ14.RM17回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
103 | ALG12.RM18回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
104 | ALG12.RM18回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
105 | ALG12.RM18回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
106 | ALG12.RM18回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
107 | ALG12.RM18回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
108 | ALG12.RM18回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
109 | ALG12.RM19回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
110 | ALG12.RM19回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
111 | ALG12.RM19回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
112 | ALG12.RM19回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
113 | ALG12.RM19回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
114 | ALG12.RM19回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
115 | ALG12.RM20回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40008.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
116 | ALG12.RM20回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40008.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
117 | ALG12.RM20回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40008.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
118 | ALG12.RM20回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40008.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
119 | ALG12.RM20回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
120 | ALG12.RM20回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
121 | ALZ21.RM1模块故障 | DI | BOOL | 40009.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
122 | ALZ23.RM2模块故障 | DI | BOOL | 40009.1 | Bit1=1:故障；Bit1=0:正常；
123 | ALG21.RM3模块故障 | DI | BOOL | 40009.2 | Bit2=1:故障；Bit0=0:正常；
124 | ALG21.RM4模块故障 | DI | BOOL | 40009.3 | Bit3=1:故障；Bit1=0:正常；
125 | ALG21.RM5模块故障 | DI | BOOL | 40009.4 | Bit4=1:故障；Bit4=0:正常；
126 | ALZ22.RM6模块故障 | DI | BOOL | 40009.5 | Bit5=1:故障；Bit5=0:正常；
127 | ALZ24.RM7模块故障 | DI | BOOL | 40009.6 | Bit6=1:故障；Bit6=0:正常；
128 | ALG22.RM8模块故障 | DI | BOOL | 40009.7 | Bit7=1:故障；Bit7=0:正常；
129 | ALG22.RM9模块故障 | DI | BOOL | 40009.8 | Bit8=1:故障；Bit8=0:正常；
130 | ALG22.RM10模块故障 | DI | BOOL | 40009.9 | Bit9=1:故障；Bit9=0:正常；
131 | ALZ11.RM11模块故障 | DI | BOOL | 40009.10 | Bit10=1:故障；Bit10=0:正常；
132 | ALZ13.RM12模块故障 | DI | BOOL | 40009.11 | Bit11=1:故障；Bit11=0:正常；
133 | ALG11.RM13模块故障 | DI | BOOL | 40009.12 | Bit12=1:故障；Bit12=0:正常；
134 | ALG11.RM14模块故障 | DI | BOOL | 40009.13 | Bit13=1:故障；Bit13=0:正常；
135 | ALG11.RM15模块故障 | DI | BOOL | 40009.14 | Bit14=1:故障；Bit14=0:正常；
136 | ALZ12.RM16模块故障 | DI | BOOL | 40009.15 | Bit15=1:故障；Bit15=0:正常；
137 | ALZ14.RM17模块故障 | DI | BOOL | 40010.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
138 | ALG12.RM18模块故障 | DI | BOOL | 40010.1 | Bit1=1:故障；Bit1=1:正常；
139 | ALG12.RM19模块故障 | DI | BOOL | 40010.2 | Bit1=1:故障；Bit1=2:正常；
140 | ALG12.RM20模块故障 | DI | BOOL | 40010.3 | Bit1=1:故障；Bit1=3:正常；
141 | 触摸屏\BS | DI | BOOL | 40011.0 | Bit0=1:触摸屏；Bit0=0:BAS
142 | 室外节能运行 | DI保持 | BOOL | 40012.0 | Bit1=0:运行；Bit0=0:关闭； | 1
143 | 运营准备运行 | DI保持 | BOOL | 40012.1 | Bit1=1:运行；Bit1=0:关闭； | 2
144 | 早高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.2 | Bit2=1:运行；Bit2=0:关闭； | 4
145 | 运营低谷运行 | DI保持 | BOOL | 40012.3 | Bit3=1:运行；Bit3=0:关闭； | 8
146 | 次高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.4 | Bit4=1:运行；Bit4=0:关闭； | 16
147 | 晚高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.5 | Bit5=1:运行；Bit5=0:关闭； | 32
148 | 停运运行 | DI保持 | BOOL | 40012.6 | Bit6=1:运行；Bit6=0:关闭； | 64
149 | 工作总时长 | AI | BOOL | 40013 | 单位：小时
150 | B出入口照度 | AI | BOOL | 40014 | 单位lux
151 | C出入口照度 | AI | BOOL | 40015 | 单位lux
| 照度预留 |  |  | 40016
| 照度预留 |  |  | 40017
152 | ALZ21.RM1回路1开关次数 | AI | Int | 40301
153 | ALZ21.RM1回路2开关次数 | AI | Int | 40302
154 | ALZ21.RM1回路3开关次数 | AI | Int | 40303
155 | ALZ21.RM1回路4开关次数 | AI | Int | 40304
156 | ALZ21.RM1回路5开关次数 | AI | Int | 40305
157 | ALZ21.RM1回路6开关次数 | AI | Int | 40306
158 | ALZ23.RM2回路1开闭次数 | AI | Int | 40307
159 | ALZ23.RM2回路2开闭次数 | AI | Int | 40308
160 | ALZ23.RM2回路3开闭次数 | AI | Int | 40309
161 | ALZ23.RM2回路4开闭次数 | AI | Int | 40310
162 | ALZ23.RM2回路5开闭次数 | AI | Int | 40311
163 | ALZ23.RM2回路6开闭次数 | AI | Int | 40312
164 | ALG21.RM3回路1开闭次数 | AI | Int | 40313
165 | ALG21.RM3回路2开闭次数 | AI | Int | 40314
166 | ALG21.RM3回路3开闭次数 | AI | Int | 40315
167 | ALG21.RM3回路4开闭次数 | AI | Int | 40316
168 | ALG21.RM3回路5开闭次数 | AI | Int | 40317
169 | ALG21.RM3回路6开闭次数 | AI | Int | 40318
170 | ALG21.RM4回路1开闭次数 | AI | Int | 40319
171 | ALG21.RM4回路2开闭次数 | AI | Int | 40320
172 | ALG21.RM4回路3开闭次数 | AI | Int | 40321
173 | ALG21.RM4回路4开闭次数 | AI | Int | 40322
174 | ALG21.RM4回路5开闭次数 | AI | Int | 40323
175 | ALG21.RM4回路6开闭次数 | AI | Int | 40324
176 | ALG21.RM5回路1开闭次数 | AI | Int | 40325
177 | ALG21.RM5回路2开闭次数 | AI | Int | 40326
178 | ALG21.RM5回路3开闭次数 | AI | Int | 40327
179 | ALG21.RM5回路4开闭次数 | AI | Int | 40328
180 | ALG21.RM5回路5开闭次数 | AI | Int | 40329
181 | ALG21.RM5回路6开闭次数 | AI | Int | 40330
182 | ALZ22.RM6回路1开闭次数 | AI | Int | 40331
183 | ALZ22.RM6回路2开闭次数 | AI | Int | 40332
184 | ALZ22.RM6回路3开闭次数 | AI | Int | 40333
185 | ALZ22.RM6回路4开闭次数 | AI | Int | 40334
186 | ALZ22.RM6回路5开闭次数 | AI | Int | 40335
187 | ALZ22.RM6回路6开闭次数 | AI | Int | 40336
188 | ALZ24.RM7回路1开闭次数 | AI | Int | 40337
189 | ALZ24.RM7回路2开闭次数 | AI | Int | 40338
190 | ALZ24.RM7回路3开闭次数 | AI | Int | 40339
191 | ALZ24.RM7回路4开闭次数 | AI | Int | 40340
192 | ALZ24.RM7回路5开闭次数 | AI | Int | 40341
193 | ALZ24.RM7回路6开闭次数 | AI | Int | 40342
194 | ALG22.RM8回路1开闭次数 | AI | Int | 40343
195 | ALG22.RM8回路2开闭次数 | AI | Int | 40344
196 | ALG22.RM8回路3开闭次数 | AI | Int | 40345
197 | ALG22.RM8回路4开闭次数 | AI | Int | 40346
198 | ALG22.RM8回路5开闭次数 | AI | Int | 40347
199 | ALG22.RM8回路6开闭次数 | AI | Int | 40348
200 | ALG22.RM9回路1开闭次数 | AI | Int | 40349
201 | ALG22.RM9回路2开闭次数 | AI | Int | 40350
202 | ALG22.RM9回路3开闭次数 | AI | Int | 40351
203 | ALG22.RM9回路4开闭次数 | AI | Int | 40352
204 | ALG22.RM9回路5开闭次数 | AI | Int | 40353
205 | ALG22.RM9回路6开闭次数 | AI | Int | 40354
206 | ALG22.RM10回路1开闭次数 | AI | Int | 40355
207 | ALG22.RM10回路2开闭次数 | AI | Int | 40356
208 | ALG22.RM10回路3开闭次数 | AI | Int | 40357
209 | ALG22.RM10回路4开闭次数 | AI | Int | 40358
210 | ALG22.RM10回路5开闭次数 | AI | Int | 40359
211 | ALG22.RM10回路6开闭次数 | AI | Int | 40360
212 | ALZ11.RM11回路1开闭次数 | AI | Int | 40361
213 | ALZ11.RM11回路2开闭次数 | AI | Int | 40362
214 | ALZ11.RM11回路3开闭次数 | AI | Int | 40363
215 | ALZ11.RM11回路4开闭次数 | AI | Int | 40364
216 | ALZ11.RM11回路5开闭次数 | AI | Int | 40365
217 | ALZ11.RM11回路6开闭次数 | AI | Int | 40366
218 | ALZ13.RM12回路1开闭次数 | AI | Int | 40367
219 | ALZ13.RM12回路2开闭次数 | AI | Int | 40368
220 | ALZ13.RM12回路3开闭次数 | AI | Int | 40369
221 | ALZ13.RM12回路4开闭次数 | AI | Int | 40370
222 | ALZ13.RM12回路5开闭次数 | AI | Int | 40371
223 | ALZ13.RM12回路6开闭次数 | AI | Int | 40372
224 | ALG11.RM13回路1开闭次数 | AI | Int | 40373
225 | ALG11.RM13回路2开闭次数 | AI | Int | 40374
226 | ALG11.RM13回路3开闭次数 | AI | Int | 40375
227 | ALG11.RM13回路4开闭次数 | AI | Int | 40376
228 | ALG11.RM13回路5开闭次数 | AI | Int | 40377
229 | ALG11.RM13回路6开闭次数 | AI | Int | 40378
230 | ALG11.RM14回路1开闭次数 | AI | Int | 40379
231 | ALG11.RM14回路2开闭次数 | AI | Int | 40380
232 | ALG11.RM14回路3开闭次数 | AI | Int | 40381
233 | ALG11.RM14回路4开闭次数 | AI | Int | 40382
234 | ALG11.RM14回路5开闭次数 | AI | Int | 40383
235 | ALG11.RM14回路6开闭次数 | AI | Int | 40384
236 | ALG11.RM15回路1开闭次数 | AI | Int | 40385
237 | ALG11.RM15回路2开闭次数 | AI | Int | 40386
238 | ALG11.RM15回路3开闭次数 | AI | Int | 40387
239 | ALG11.RM15回路4开闭次数 | AI | Int | 40388
240 | ALG11.RM15回路5开闭次数 | AI | Int | 40389
241 | ALG11.RM15回路6开闭次数 | AI | Int | 40390
242 | ALZ12.RM16回路1开闭次数 | AI | Int | 40391
243 | ALZ12.RM16回路2开闭次数 | AI | Int | 40392
244 | ALZ12.RM16回路3开闭次数 | AI | Int | 40393
245 | ALZ12.RM16回路4开闭次数 | AI | Int | 40394
246 | ALZ12.RM16回路5开闭次数 | AI | Int | 40395
247 | ALZ12.RM16回路6开闭次数 | AI | Int | 40396
248 | ALZ14.RM17回路1开闭次数 | AI | Int | 40397
249 | ALZ14.RM17回路2开闭次数 | AI | Int | 40398
250 | ALZ14.RM17回路3开闭次数 | AI | Int | 40399
251 | ALZ14.RM17回路4开闭次数 | AI | Int | 40400
252 | ALZ14.RM17回路5开闭次数 | AI | Int | 40401
253 | ALZ14.RM17回路6开闭次数 | AI | Int | 40402
254 | ALG12.RM18回路1开闭次数 | AI | Int | 40403
255 | ALG12.RM18回路2开闭次数 | AI | Int | 40404
256 | ALG12.RM18回路3开闭次数 | AI | Int | 40405
257 | ALG12.RM18回路4开闭次数 | AI | Int | 40406
258 | ALG12.RM18回路5开闭次数 | AI | Int | 40407
259 | ALG12.RM18回路6开闭次数 | AI | Int | 40408
260 | ALG12.RM19回路1开闭次数 | AI | Int | 40409
261 | ALG12.RM19回路2开闭次数 | AI | Int | 40410
262 | ALG12.RM19回路3开闭次数 | AI | Int | 40411
263 | ALG12.RM19回路4开闭次数 | AI | Int | 40412
264 | ALG12.RM19回路5开闭次数 | AI | Int | 40413
265 | ALG12.RM19回路6开闭次数 | AI | Int | 40414
266 | ALG12.RM20回路1开闭次数 | AI | Int | 40415
267 | ALG12.RM20回路2开闭次数 | AI | Int | 40416
268 | ALG12.RM20回路3开闭次数 | AI | Int | 40417
269 | ALG12.RM20回路4开闭次数 | AI | Int | 40418
270 | ALG12.RM20回路5开闭次数 | AI | Int | 40419
271 | ALG12.RM20回路6开闭次数 | AI | Int | 40420
155 | 室外节能执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.0 | Bit0=1:执行；Bit0=0:无意义 | 写命令 16功能码
156 | 运营准备执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.1 | Bit1=1:执行；Bit1=0:无意义
157 | 早高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.2 | Bit2=1:执行；Bit2=0:无意义
158 | 运营低谷执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.3 | Bit3=1:执行；Bit3=0:无意义
159 | 次高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.4 | Bit4=1:执行；Bit4=0:无意义
160 | 晚高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.5 | Bit5=1:执行；Bit5=0:无意义
161 | 停运执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.6 | Bit6=1:执行；Bit6=0:无意义
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40032 | 时
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40033 | 分

## 伊宁路
序号 | 信号名称 | 信号类型 | 数据类型 | 数据地址(十进制) | 数据描述
1 | ALZ21.RM1回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态； |  | DI_open | ZNZM_CTRL
2 | ALZ21.RM1回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态； |  | DI_faulty | ZNZM_TIME
3 | ALZ21.RM1回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态； |  | TOHMI | ZNZM_SCENCE
4 | ALZ21.RM1回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态； |  | ZNZM_CURRENT
5 | ALZ21.RM1回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态； |  | ZNZM_TIMES
6 | ALZ21.RM1回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态； |  | ZNZM_AI
7 | ALZ23.RM2回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
8 | ALZ23.RM2回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
9 | ALZ23.RM2回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
10 | ALZ23.RM2回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
11 | ALZ23.RM2回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40001.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
12 | ALZ23.RM2回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40001.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
13 | ALG21.RM3回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40001.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
14 | ALG21.RM3回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40001.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
15 | ALG21.RM3回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40001.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
16 | ALG21.RM3回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40001.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
17 | ALG21.RM3回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
18 | ALG21.RM3回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
19 | ALG21.RM4回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
20 | ALG21.RM4回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
21 | ALG21.RM4回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
22 | ALG21.RM4回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
23 | ALG21.RM4回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
24 | ALG21.RM4回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
25 | ALG21.RM5回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
26 | ALG21.RM5回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
27 | ALG21.RM5回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40002.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
28 | ALG21.RM5回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40002.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
29 | ALG21.RM5回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40002.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
30 | ALG21.RM5回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40002.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
31 | ALZ11.RM6回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40002.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
32 | ALZ11.RM6回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40002.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
33 | ALZ11.RM6回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
34 | ALZ11.RM6回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
35 | ALZ11.RM6回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
36 | ALZ11.RM6回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
37 | ALZ13.RM7回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
38 | ALZ13.RM7回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
39 | ALZ13.RM7回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
40 | ALZ13.RM7回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
41 | ALZ13.RM7回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
42 | ALZ13.RM7回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
43 | ALG11.RM8回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40003.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
44 | ALG11.RM8回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40003.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
45 | ALG11.RM8回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40003.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
46 | ALG11.RM8回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40003.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
47 | ALG11.RM8回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40003.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
48 | ALG11.RM8回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40003.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
49 | ALG11.RM9回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
50 | ALG11.RM9回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
51 | ALG11.RM9回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
52 | ALG11.RM9回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
53 | ALG11.RM9回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
54 | ALG11.RM9回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
55 | ALG11.RM10回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
56 | ALG11.RM10回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
57 | ALG11.RM10回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
58 | ALG11.RM10回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
59 | ALG11.RM10回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40004.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
60 | ALG11.RM10回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40004.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
61 | ALZ22.RM11回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40004.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
62 | ALZ22.RM11回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40004.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
63 | ALZ22.RM11回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40004.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
64 | ALZ22.RM11回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40004.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
65 | ALZ22.RM11回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
66 | ALZ22.RM11回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
67 | ALZ24.RM12回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
68 | ALZ24.RM12回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
69 | ALZ24.RM12回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
70 | ALZ24.RM12回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
71 | ALZ24.RM12回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
72 | ALZ24.RM12回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
73 | ALG22.RM13回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
74 | ALG22.RM13回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
75 | ALG22.RM13回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40005.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
76 | ALG22.RM13回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40005.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
77 | ALG22.RM13回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40005.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
78 | ALG22.RM13回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40005.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
79 | ALG22.RM14回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40005.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
80 | ALG22.RM14回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40005.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
81 | ALG22.RM14回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
82 | ALG22.RM14回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
83 | ALG22.RM14回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
84 | ALG22.RM14回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
85 | ALG22.RM15回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
86 | ALG22.RM15回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
87 | ALG22.RM15回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
88 | ALG22.RM15回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
89 | ALG22.RM15回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
90 | ALG22.RM15回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
91 | ALZ12.RM16回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40006.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
92 | ALZ12.RM16回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40006.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
93 | ALZ12.RM16回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40006.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
94 | ALZ12.RM16回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40006.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
95 | ALZ12.RM16回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40006.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
96 | ALZ12.RM16回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40006.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
97 | ALZ14.RM17回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
98 | ALZ14.RM17回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
99 | ALZ14.RM17回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
100 | ALZ14.RM17回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
101 | ALZ14.RM17回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
102 | ALZ14.RM17回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
103 | ALG12.RM18回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
104 | ALG12.RM18回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
105 | ALG12.RM18回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.8 | Bit8=1:开状态；Bit8=0:关状态；
106 | ALG12.RM18回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.9 | Bit9=1:开状态；Bit9=0:关状态；
107 | ALG12.RM18回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40007.10 | Bit10=1:开状态；Bit10=0:关状态；
108 | ALG12.RM18回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40007.11 | Bit11=1:开状态；Bit11=0:关状态；
109 | ALG12.RM19回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40007.12 | Bit12=1:开状态；Bit12=0:关状态；
110 | ALG12.RM19回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40007.13 | Bit13=1:开状态；Bit13=0:关状态；
111 | ALG12.RM19回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40007.14 | Bit14=1:开状态；Bit14=0:关状态；
112 | ALG12.RM19回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40007.15 | Bit15=1:开状态；Bit15=0:关状态；
113 | ALG12.RM19回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.0 | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
114 | ALG12.RM19回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.1 | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
115 | ALG12.RM20回路1开闭状态 | DI | BOOL | 40008.2 | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
116 | ALG12.RM20回路2开闭状态 | DI | BOOL | 40008.3 | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
117 | ALG12.RM20回路3开闭状态 | DI | BOOL | 40008.4 | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
118 | ALG12.RM20回路4开闭状态 | DI | BOOL | 40008.5 | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
119 | ALG12.RM20回路5开闭状态 | DI | BOOL | 40008.6 | Bit6=1:开状态；Bit6=0:关状态；
120 | ALG12.RM20回路6开闭状态 | DI | BOOL | 40008.7 | Bit7=1:开状态；Bit7=0:关状态；
121 | ALZ21.RM1模块故障 | DI | BOOL | 40009.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
122 | ALZ23.RM2模块故障 | DI | BOOL | 40009.1 | Bit1=1:故障；Bit1=0:正常；
123 | ALG21.RM3模块故障 | DI | BOOL | 40009.2 | Bit2=1:故障；Bit0=0:正常；
124 | ALG21.RM4模块故障 | DI | BOOL | 40009.3 | Bit3=1:故障；Bit1=0:正常；
125 | ALG21.RM5模块故障 | DI | BOOL | 40009.4 | Bit4=1:故障；Bit4=0:正常；
126 | ALZ11.RM6模块故障 | DI | BOOL | 40009.5 | Bit5=1:故障；Bit5=0:正常；
127 | ALZ13.RM7模块故障 | DI | BOOL | 40009.6 | Bit6=1:故障；Bit6=0:正常；
128 | ALG11.RM8模块故障 | DI | BOOL | 40009.7 | Bit7=1:故障；Bit7=0:正常；
129 | ALG11.RM9模块故障 | DI | BOOL | 40009.8 | Bit8=1:故障；Bit8=0:正常；
130 | ALG11.RM10模块故障 | DI | BOOL | 40009.9 | Bit9=1:故障；Bit9=0:正常；
131 | ALZ22.RM11模块故障 | DI | BOOL | 40009.10 | Bit10=1:故障；Bit10=0:正常；
132 | ALZ24.RM12模块故障 | DI | BOOL | 40009.11 | Bit11=1:故障；Bit11=0:正常；
133 | ALG22.RM13模块故障 | DI | BOOL | 40009.12 | Bit12=1:故障；Bit12=0:正常；
134 | ALG22.RM14模块故障 | DI | BOOL | 40009.13 | Bit13=1:故障；Bit13=0:正常；
135 | ALG22.RM15模块故障 | DI | BOOL | 40009.14 | Bit14=1:故障；Bit14=0:正常；
136 | ALZ12.RM16模块故障 | DI | BOOL | 40009.15 | Bit15=1:故障；Bit15=0:正常；
137 | ALZ14.RM17模块故障 | DI | BOOL | 40010.0 | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
138 | ALG12.RM18模块故障 | DI | BOOL | 40010.1 | Bit1=1:故障；Bit1=1:正常；
139 | ALG12.RM19模块故障 | DI | BOOL | 40010.2 | Bit1=1:故障；Bit1=2:正常；
140 | ALG12.RM20模块故障 | DI | BOOL | 40010.3 | Bit1=1:故障；Bit1=3:正常；
141 | 触摸屏\BS | DI | BOOL | 40011.0 | Bit0=1:触摸屏；Bit0=0:BAS
142 | 室外节能运行 | DI保持 | BOOL | 40012.0 | Bit1=0:运行；Bit0=0:关闭； | 1
143 | 运营准备运行 | DI保持 | BOOL | 40012.1 | Bit1=1:运行；Bit1=0:关闭； | 2
144 | 早高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.2 | Bit2=1:运行；Bit2=0:关闭； | 4
145 | 运营低谷运行 | DI保持 | BOOL | 40012.3 | Bit3=1:运行；Bit3=0:关闭； | 8
146 | 次高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.4 | Bit4=1:运行；Bit4=0:关闭； | 16
147 | 晚高峰运行 | DI保持 | BOOL | 40012.5 | Bit5=1:运行；Bit5=0:关闭； | 32
148 | 停运运行 | DI保持 | BOOL | 40012.6 | Bit6=1:运行；Bit6=0:关闭； | 64
149 | 工作总时长 | AI | BOOL | 40013 | 单位：小时
150 | B出入口照度 | AI | BOOL | 40014 | 单位lux
151 | C出入口照度 | AI | BOOL | 40015 | 单位lux
152 | ALZ21.RM1回路1开关次数 | AI | Int | 40301
153 | ALZ21.RM1回路2开关次数 | AI | Int | 40302
154 | ALZ21.RM1回路3开关次数 | AI | Int | 40303
155 | ALZ21.RM1回路4开关次数 | AI | Int | 40304
156 | ALZ21.RM1回路5开关次数 | AI | Int | 40305
157 | ALZ21.RM1回路6开关次数 | AI | Int | 40306
158 | ALZ23.RM2回路1开关次数 | AI | Int | 40307
159 | ALZ23.RM2回路2开关次数 | AI | Int | 40308
160 | ALZ23.RM2回路3开关次数 | AI | Int | 40309
161 | ALZ23.RM2回路4开关次数 | AI | Int | 40310
162 | ALZ23.RM2回路5开关次数 | AI | Int | 40311
163 | ALZ23.RM2回路6开关次数 | AI | Int | 40312
164 | ALG21.RM3回路1开关次数 | AI | Int | 40313
165 | ALG21.RM3回路2开关次数 | AI | Int | 40314
166 | ALG21.RM3回路3开关次数 | AI | Int | 40315
167 | ALG21.RM3回路4开关次数 | AI | Int | 40316
168 | ALG21.RM3回路5开关次数 | AI | Int | 40317
169 | ALG21.RM3回路6开关次数 | AI | Int | 40318
170 | ALG21.RM4回路1开关次数 | AI | Int | 40319
171 | ALG21.RM4回路2开关次数 | AI | Int | 40320
172 | ALG21.RM4回路3开关次数 | AI | Int | 40321
173 | ALG21.RM4回路4开关次数 | AI | Int | 40322
174 | ALG21.RM4回路5开关次数 | AI | Int | 40323
175 | ALG21.RM4回路6开关次数 | AI | Int | 40324
176 | ALG21.RM5回路1开关次数 | AI | Int | 40325
177 | ALG21.RM5回路2开关次数 | AI | Int | 40326
178 | ALG21.RM5回路3开关次数 | AI | Int | 40327
179 | ALG21.RM5回路4开关次数 | AI | Int | 40328
180 | ALG21.RM5回路5开关次数 | AI | Int | 40329
181 | ALG21.RM5回路6开关次数 | AI | Int | 40330
182 | ALZ11.RM6回路1开关次数 | AI | Int | 40331
183 | ALZ11.RM6回路2开关次数 | AI | Int | 40332
184 | ALZ11.RM6回路3开关次数 | AI | Int | 40333
185 | ALZ11.RM6回路4开关次数 | AI | Int | 40334
186 | ALZ11.RM6回路5开关次数 | AI | Int | 40335
187 | ALZ11.RM6回路6开关次数 | AI | Int | 40336
188 | ALZ13.RM7回路1开关次数 | AI | Int | 40337
189 | ALZ13.RM7回路2开关次数 | AI | Int | 40338
190 | ALZ13.RM7回路3开关次数 | AI | Int | 40339
191 | ALZ13.RM7回路4开关次数 | AI | Int | 40340
192 | ALZ13.RM7回路5开关次数 | AI | Int | 40341
193 | ALZ13.RM7回路6开关次数 | AI | Int | 40342
194 | ALG11.RM8回路1开关次数 | AI | Int | 40343
195 | ALG11.RM8回路2开关次数 | AI | Int | 40344
196 | ALG11.RM8回路3开关次数 | AI | Int | 40345
197 | ALG11.RM8回路4开关次数 | AI | Int | 40346
198 | ALG11.RM8回路5开关次数 | AI | Int | 40347
199 | ALG11.RM8回路6开关次数 | AI | Int | 40348
200 | ALG11.RM9回路1开关次数 | AI | Int | 40349
201 | ALG11.RM9回路2开关次数 | AI | Int | 40350
202 | ALG11.RM9回路3开关次数 | AI | Int | 40351
203 | ALG11.RM9回路4开关次数 | AI | Int | 40352
204 | ALG11.RM9回路5开关次数 | AI | Int | 40353
205 | ALG11.RM9回路6开关次数 | AI | Int | 40354
206 | ALG11.RM10回路1开关次数 | AI | Int | 40355
207 | ALG11.RM10回路2开关次数 | AI | Int | 40356
208 | ALG11.RM10回路3开关次数 | AI | Int | 40357
209 | ALG11.RM10回路4开关次数 | AI | Int | 40358
210 | ALG11.RM10回路5开关次数 | AI | Int | 40359
211 | ALG11.RM10回路6开关次数 | AI | Int | 40360
212 | ALZ22.RM11回路1开关次数 | AI | Int | 40361
213 | ALZ22.RM11回路2开关次数 | AI | Int | 40362
214 | ALZ22.RM11回路3开关次数 | AI | Int | 40363
215 | ALZ22.RM11回路4开关次数 | AI | Int | 40364
216 | ALZ22.RM11回路5开关次数 | AI | Int | 40365
217 | ALZ22.RM11回路6开关次数 | AI | Int | 40366
218 | ALZ24.RM12回路1开关次数 | AI | Int | 40367
219 | ALZ24.RM12回路2开关次数 | AI | Int | 40368
220 | ALZ24.RM12回路3开关次数 | AI | Int | 40369
221 | ALZ24.RM12回路4开关次数 | AI | Int | 40370
222 | ALZ24.RM12回路5开关次数 | AI | Int | 40371
223 | ALZ24.RM12回路6开关次数 | AI | Int | 40372
224 | ALG22.RM13回路1开关次数 | AI | Int | 40373
225 | ALG22.RM13回路2开关次数 | AI | Int | 40374
226 | ALG22.RM13回路3开关次数 | AI | Int | 40375
227 | ALG22.RM13回路4开关次数 | AI | Int | 40376
228 | ALG22.RM13回路5开关次数 | AI | Int | 40377
229 | ALG22.RM13回路6开关次数 | AI | Int | 40378
230 | ALG22.RM14回路1开关次数 | AI | Int | 40379
231 | ALG22.RM14回路2开关次数 | AI | Int | 40380
232 | ALG22.RM14回路3开关次数 | AI | Int | 40381
233 | ALG22.RM14回路4开关次数 | AI | Int | 40382
234 | ALG22.RM14回路5开关次数 | AI | Int | 40383
235 | ALG22.RM14回路6开关次数 | AI | Int | 40384
236 | ALG22.RM15回路1开关次数 | AI | Int | 40385
237 | ALG22.RM15回路2开关次数 | AI | Int | 40386
238 | ALG22.RM15回路3开关次数 | AI | Int | 40387
239 | ALG22.RM15回路4开关次数 | AI | Int | 40388
240 | ALG22.RM15回路5开关次数 | AI | Int | 40389
241 | ALG22.RM15回路6开关次数 | AI | Int | 40390
242 | ALZ12.RM16回路1开关次数 | AI | Int | 40391
243 | ALZ12.RM16回路2开关次数 | AI | Int | 40392
244 | ALZ12.RM16回路3开关次数 | AI | Int | 40393
245 | ALZ12.RM16回路4开关次数 | AI | Int | 40394
246 | ALZ12.RM16回路5开关次数 | AI | Int | 40395
247 | ALZ12.RM16回路6开关次数 | AI | Int | 40396
248 | ALZ14.RM17回路1开关次数 | AI | Int | 40397
249 | ALZ14.RM17回路2开关次数 | AI | Int | 40398
250 | ALZ14.RM17回路3开关次数 | AI | Int | 40399
251 | ALZ14.RM17回路4开关次数 | AI | Int | 40400
252 | ALZ14.RM17回路5开关次数 | AI | Int | 40401
253 | ALZ14.RM17回路6开关次数 | AI | Int | 40402
254 | ALG12.RM18回路1开关次数 | AI | Int | 40403
255 | ALG12.RM18回路2开关次数 | AI | Int | 40404
256 | ALG12.RM18回路3开关次数 | AI | Int | 40405
257 | ALG12.RM18回路4开关次数 | AI | Int | 40406
258 | ALG12.RM18回路5开关次数 | AI | Int | 40407
259 | ALG12.RM18回路6开关次数 | AI | Int | 40408
260 | ALG12.RM19回路1开关次数 | AI | Int | 40409
261 | ALG12.RM19回路2开关次数 | AI | Int | 40410
262 | ALG12.RM19回路3开关次数 | AI | Int | 40411
263 | ALG12.RM19回路4开关次数 | AI | Int | 40412
264 | ALG12.RM19回路5开关次数 | AI | Int | 40413
265 | ALG12.RM19回路6开关次数 | AI | Int | 40414
266 | ALG12.RM20回路1开关次数 | AI | Int | 40415
267 | ALG12.RM20回路2开关次数 | AI | Int | 40416
268 | ALG12.RM20回路3开关次数 | AI | Int | 40417
269 | ALG12.RM20回路4开关次数 | AI | Int | 40418
270 | ALG12.RM20回路5开关次数 | AI | Int | 40419
271 | ALG12.RM20回路6开关次数 | AI | Int | 40420
155 | 室外节能执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.0 | Bit0=1:执行；Bit0=0:无意义 | 写命令 16功能码
156 | 运营准备执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.1 | Bit1=1:执行；Bit1=0:无意义
157 | 早高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.2 | Bit2=1:执行；Bit2=0:无意义
158 | 运营低谷执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.3 | Bit3=1:执行；Bit3=0:无意义
159 | 次高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.4 | Bit4=1:执行；Bit4=0:无意义
160 | 晚高峰执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.5 | Bit5=1:执行；Bit5=0:无意义
161 | 停运执行 | DO脉冲 | BOOL | 40031.6 | Bit6=1:执行；Bit6=0:无意义
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40032 | 时
163 | 系统对时 | AO | BOOL | 40033 | 分