## 呈坎路站
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 一键校时 | ZLZM_CTRL | WORD | 0：无意义 1：自动校时 | 用数字来表示不同的控制命令；0默认为无意义
| 检修挂牌 | ZLZM_CTRL | WORD | 0：无意义 128：挂牌
| 检修摘牌 | ZLZM_CTRL | WORD | 0：无意义 256：摘牌
| 智能照明场景控制 | ZLZM_SCENS | INT | 取值范围(1~8),数值表示控制场景状态，具体如下： 1：运营准备 2：早高峰 3：运营低谷1 4：次高峰 5：运营低谷2 6：晚高峰 7：运营低谷3 8：停运 | 用数字来表示收到的场景号；
| 控制模式设置 | ZLZM_MODSET | INT | 数值表示控制模式，具体如下： 手动场景控制=1，自动定时控制=0
系统状态 | 远程/就地 | ZLZM_TOHMI.0 | BOOL | 0：就地 1：远程
| 当前模式 | ZLZM_TOHMI.1 | BOOL | 0：定时控制 1：手动控制
| 手动模式 | ZLZM_TOHMI.2 | BOOL | 0：场景 1：单控
| 光照度模式控制 | ZLZM_TOHMI.3 |  | 0：开启 1：关闭
| 检修牌 | ZLZM_TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | ZLZM_TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
反馈部分 | ALZ22控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[0] | INT | 正常=0，非0异常
| ALZ21控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[1] | INT | 正常=0，非0异常
| ALZ23控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[2] | INT | 正常=0，非0异常
| ALZ24控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[3] | INT | 正常=0，非0异常
| AL21-1控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[4] | INT | 正常=0，非0异常
| AL21-2控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[5] | INT | 正常=0，非0异常
| AL22-1控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[6] | INT | 正常=0，非0异常
| AL22-2控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[7] | INT | 正常=0，非0异常
| ALZ13控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[8] | INT | 正常=0，非0异常
| ALZ14控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[9] | INT | 正常=0，非0异常
| ALG11+ATLQ11控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[10] | INT | 正常=0，非0异常
| ALG12+ATLQ12控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[11] | INT | 正常=0，非0异常
| ALG21控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[12] | INT | 正常=0，非0异常
| ALG22控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[13] | INT | 正常=0，非0异常
| ALZ11控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[14] | INT | 正常=0，非0异常
| ALZ12控制柜通讯状态 | ZLZM_DI[15] | INT | 正常=0，非0异常
| A出入口光照度传感器通讯状态 | ZLZM_DI[16] | INT | 正常=0，非0异常
| C出入口光照度传感器通讯状态 | ZLZM_DI[17] | INT | 正常=0，非0异常
| D出入口光照度传感器通讯状态 | ZLZM_DI[18] | INT | 正常=0，非0异常
| B出入口光照度传感器通讯状态 | ZLZM_DI[19] | INT | 正常=0，非0异常
| 当前执行场景号 | ZLZM_SCEN | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1：运营准备 2：早高峰 3：运营低谷1 4：次高峰 5：运营低谷2 6：晚高峰 7：运营低谷3 8：停运 | 用数字来表示收到的场景号；
| 工作总时长 | ZLZM_RUNSUM[0] | INT | 运行时长-时
|  | ZLZM_RUNSUM[1] | INT | 运行时长-分
| A出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[0] | DINT | 单位lux
| B出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[1] | DINT | 单位lux
| C出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[2] | DINT | 单位lux
| D出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[3] | DINT | 单位lux

## 天鹅湖
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 一键校时 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 1：自动校时 | 用数字来表示不同的控制命令；0默认为无意义
| 检修挂牌 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 128：挂牌
| 检修摘牌 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 256：摘牌
| 智能照明场景控制 | ZNZM_SCENS | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1:室外节能 2:运营准备 3:早高峰模式 4:运营低谷 5:次高峰 6:运营低谷 7:晚高峰 8:运营低谷 9:停运 | 用数字来表示收到的场景号；
系统状态 | 远程/就地 | ZNZM_TOHMI.0 | BOOL | 0：就地 1：远程
| 检修牌 | ZNZM_TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | ZNZM_TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
反馈部分 | ALZ21.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[0].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ21.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[0].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ21.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[0].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ21.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[0].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ21.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[0].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ21.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[0].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ21.TG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[1].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ21.TG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[1].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ21.TG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[1].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ21.TG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[1].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ21.TG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[1].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ21.TG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[1].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ21.TG3回路13开关状态 | ZNZM_DI[2].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ21.TG3回路14开关状态 | ZNZM_DI[2].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ21.TG3回路15开关状态 | ZNZM_DI[2].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ21.TG3回路16开关状态 | ZNZM_DI[2].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ21.TG3回路17开关状态 | ZNZM_DI[2].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ21.TG3回路18开关状态 | ZNZM_DI[2].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ21.TG4回路19开关状态 | ZNZM_DI[3].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ21.TG4回路20开关状态 | ZNZM_DI[3].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ21.TG4回路21开关状态 | ZNZM_DI[3].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ21.TG4回路22开关状态 | ZNZM_DI[3].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ21.KG5回路23开关状态 | ZNZM_DI[4].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ21.KG5回路24开关状态 | ZNZM_DI[4].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ21.KG5回路25开关状态 | ZNZM_DI[4].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ21.KG5回路26开关状态 | ZNZM_DI[4].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ21.KG5回路27开关状态 | ZNZM_DI[4].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ21.KG5回路28开关状态 | ZNZM_DI[4].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ23.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[5].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ23.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[5].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ23.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[5].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ23.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[5].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ23.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[5].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ23.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[5].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ23.TG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[6].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ23.TG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[6].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ23.TG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[6].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ23.TG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[6].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ23.TG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[6].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ23.TG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[6].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ23.TG3回路13开关状态 | ZNZM_DI[7].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ23.TG3回路14开关状态 | ZNZM_DI[7].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ23.TG3回路15开关状态 | ZNZM_DI[7].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ23.TG3回路16开关状态 | ZNZM_DI[7].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ23.TG3回路17开关状态 | ZNZM_DI[7].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ23.TG3回路18开关状态 | ZNZM_DI[7].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ23.TG4回路19开关状态 | ZNZM_DI[8].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ23.TG4回路20开关状态 | ZNZM_DI[8].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ23.TG4回路21开关状态 | ZNZM_DI[8].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ23.TG4回路22开关状态 | ZNZM_DI[8].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ23.KG5回路23开关状态 | ZNZM_DI[9].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ23.KG5回路24开关状态 | ZNZM_DI[9].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ23.KG5回路25开关状态 | ZNZM_DI[9].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ23.KG5回路26开关状态 | ZNZM_DI[9].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ23.KG5回路27开关状态 | ZNZM_DI[9].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ23.KG5回路28开关状态 | ZNZM_DI[9].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG21.KG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[10].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG21.KG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[10].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG21.KG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[10].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG21.KG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[10].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG21.KG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[10].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG21.KG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[10].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG21.KG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[11].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG21.KG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[11].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG21.KG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[11].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG21.KG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[11].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG21.KG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[11].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG21.KG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[11].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALJG22.KG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[12].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALJG22.KG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[12].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALJG22.KG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[12].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALJG22.KG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[12].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALJG22.KG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[12].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALJG22.KG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[12].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALJG22.KG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[13].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALJG22.KG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[13].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALJG22.KG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[13].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALJG22.KG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[13].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALJG22.KG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[13].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALJG22.KG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[13].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALJG22.KG3回路13开关状态 | ZNZM_DI[14].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALJG22.KG3回路14开关状态 | ZNZM_DI[14].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALJG22.KG3回路15开关状态 | ZNZM_DI[14].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALJG22.KG3回路16开关状态 | ZNZM_DI[14].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALJG22.KG3回路17开关状态 | ZNZM_DI[14].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALJG22.KG3回路18开关状态 | ZNZM_DI[14].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ22.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[15].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ22.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[15].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ22.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[15].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ22.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[15].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ22.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[15].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ22.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[15].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ22.TG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[16].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ22.TG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[16].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ22.TG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[16].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ22.TG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[16].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ22.TG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[16].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ22.TG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[16].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ22.TG3回路13开关状态 | ZNZM_DI[17].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ22.TG3回路14开关状态 | ZNZM_DI[17].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ22.TG3回路15开关状态 | ZNZM_DI[17].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ22.TG3回路16开关状态 | ZNZM_DI[17].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ22.TG3回路17开关状态 | ZNZM_DI[17].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ22.TG3回路18开关状态 | ZNZM_DI[17].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ22.TG4回路19开关状态 | ZNZM_DI[18].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ22.TG4回路20开关状态 | ZNZM_DI[18].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ22.TG4回路21开关状态 | ZNZM_DI[18].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ22.TG4回路22开关状态 | ZNZM_DI[18].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ22.KG5回路23开关状态 | ZNZM_DI[19].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ22.KG5回路24开关状态 | ZNZM_DI[19].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ22.KG5回路25开关状态 | ZNZM_DI[19].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ22.KG5回路26开关状态 | ZNZM_DI[19].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ22.KG5回路27开关状态 | ZNZM_DI[19].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ22.KG5回路28开关状态 | ZNZM_DI[19].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[20].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[20].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[20].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[20].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[20].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[20].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路7开关状态 | ZNZM_DI[21].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路8开关状态 | ZNZM_DI[21].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路9开关状态 | ZNZM_DI[21].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路10开关状态 | ZNZM_DI[21].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路11开关状态 | ZNZM_DI[21].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路12开关状态 | ZNZM_DI[21].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路13开关状态 | ZNZM_DI[22].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路14开关状态 | ZNZM_DI[22].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路15开关状态 | ZNZM_DI[22].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路16开关状态 | ZNZM_DI[22].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路17开关状态 | ZNZM_DI[22].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路18开关状态 | ZNZM_DI[22].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路19开关状态 | ZNZM_DI[23].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路20开关状态 | ZNZM_DI[23].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路21开关状态 | ZNZM_DI[23].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ24.TG1回路22开关状态 | ZNZM_DI[23].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ24.KG5回路23开关状态 | ZNZM_DI[24].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ24.KG5回路24开关状态 | ZNZM_DI[24].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ24.KG5回路25开关状态 | ZNZM_DI[24].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ24.KG5回路26开关状态 | ZNZM_DI[24].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ24.KG5回路27开关状态 | ZNZM_DI[24].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ24.KG5回路28开关状态 | ZNZM_DI[24].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG22.KG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[25].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG22.KG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[25].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG22.KG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[25].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG22.KG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[25].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG22.KG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[25].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG22.KG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[25].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG22.KG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[26].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG22.KG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[26].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG22.KG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[26].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG22.KG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[26].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG22.KG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[26].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG22.KG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[26].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ11.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[27].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ11.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[27].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ11.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[27].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ11.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[27].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ11.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[27].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ11.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[27].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ11.KG2回路1开关状态 | ZNZM_DI[28].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ11.KG2回路2开关状态 | ZNZM_DI[28].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ11.KG2回路3开关状态 | ZNZM_DI[28].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ11.KG2回路4开关状态 | ZNZM_DI[28].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ11.KG2回路5开关状态 | ZNZM_DI[28].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ11.KG2回路6开关状态 | ZNZM_DI[28].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ13.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[29].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ13.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[29].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ13.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[29].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ13.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[29].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ13.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[29].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ13.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[29].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ13.KG2回路1开关状态 | ZNZM_DI[30].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ13.KG2回路2开关状态 | ZNZM_DI[30].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ13.KG2回路3开关状态 | ZNZM_DI[30].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ13.KG2回路4开关状态 | ZNZM_DI[30].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ13.KG2回路5开关状态 | ZNZM_DI[30].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ13.KG2回路6开关状态 | ZNZM_DI[30].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG11.KG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[31].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG11.KG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[31].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG11.KG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[31].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG11.KG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[31].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG11.KG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[31].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG11.KG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[31].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG11.KG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[32].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG11.KG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[32].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG11.KG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[32].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG11.KG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[32].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG11.KG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[32].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG11.KG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[32].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ATQ11.KG回路1开关状态 | ZNZM_DI[33].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ATQ11.KG回路2开关状态 | ZNZM_DI[33].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ATQ11.KG回路3开关状态 | ZNZM_DI[33].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ATQ11.KG回路4开关状态 | ZNZM_DI[33].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ12.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[34].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ12.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[34].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ12.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[34].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ12.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[34].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ12.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[34].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ12.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[34].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ12.KG2回路1开关状态 | ZNZM_DI[35].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ12.KG2回路2开关状态 | ZNZM_DI[35].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ12.KG2回路3开关状态 | ZNZM_DI[35].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ12.KG2回路4开关状态 | ZNZM_DI[35].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ12.KG2回路5开关状态 | ZNZM_DI[35].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ12.KG2回路6开关状态 | ZNZM_DI[35].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ14.TG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[36].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ14.TG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[36].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ14.TG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[36].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ14.TG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[36].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ14.TG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[36].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ14.TG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[36].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALZ14.KG2回路1开关状态 | ZNZM_DI[37].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALZ14.KG2回路2开关状态 | ZNZM_DI[37].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALZ14.KG2回路3开关状态 | ZNZM_DI[37].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALZ14.KG2回路4开关状态 | ZNZM_DI[37].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ14.KG2回路5开关状态 | ZNZM_DI[37].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALZ14.KG2回路6开关状态 | ZNZM_DI[37].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG12.KG1回路1开关状态 | ZNZM_DI[38].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG12.KG1回路2开关状态 | ZNZM_DI[38].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG12.KG1回路3开关状态 | ZNZM_DI[38].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG12.KG1回路4开关状态 | ZNZM_DI[38].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG12.KG1回路5开关状态 | ZNZM_DI[38].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG12.KG1回路6开关状态 | ZNZM_DI[38].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ALG12.KG2回路7开关状态 | ZNZM_DI[39].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ALG12.KG2回路8开关状态 | ZNZM_DI[39].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ALG12.KG2回路9开关状态 | ZNZM_DI[39].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ALG12.KG2回路10开关状态 | ZNZM_DI[39].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALG12.KG2回路11开关状态 | ZNZM_DI[39].4 | BOOL | Bit4=1:开状态；Bit4=0:关状态；
| ALG12.KG2回路12开关状态 | ZNZM_DI[39].5 | BOOL | Bit5=1:开状态；Bit5=0:关状态；
| ATQ12.KG回路1开关状态 | ZNZM_DI[40].0 | BOOL | Bit0=1:开状态；Bit0=0:关状态；
| ATQ12.KG回路2开关状态 | ZNZM_DI[40].1 | BOOL | Bit1=1:开状态；Bit1=0:关状态；
| ATQ12.KG回路3开关状态 | ZNZM_DI[40].2 | BOOL | Bit2=1:开状态；Bit2=0:关状态；
| ATQ12.KG回路4开关状态 | ZNZM_DI[40].3 | BOOL | Bit3=1:开状态；Bit3=0:关状态；
| ALZ21.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[0] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ21.TG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[1] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ21.TG3模块故障 | ZNZM_FAULTY[2] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ21.TG4模块故障 | ZNZM_FAULTY[3] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ21.KG5模块故障 | ZNZM_FAULTY[4] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ23.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[5] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ23.TG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[6] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ23.TG3模块故障 | ZNZM_FAULTY[7] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ23.TG4模块故障 | ZNZM_FAULTY[8] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ23.KG5模块故障 | ZNZM_FAULTY[9] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG21.KG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[10] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG21.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[11] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALJG22.KG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[12] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALJG22.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[13] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALJG22.KG3模块故障 | ZNZM_FAULTY[14] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ22.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[15] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ22.TG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[16] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ22.TG3模块故障 | ZNZM_FAULTY[17] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ22.TG4模块故障 | ZNZM_FAULTY[18] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ22.KG5模块故障 | ZNZM_FAULTY[19] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ24.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[20] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ24.TG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[21] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ24.TG3模块故障 | ZNZM_FAULTY[22] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ24.TG4模块故障 | ZNZM_FAULTY[23] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ24.KG5模块故障 | ZNZM_FAULTY[24] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG22.KG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[25] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG22.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[26] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ11.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[27] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ11.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[28] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ13.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[29] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ13.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[30] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG11.KG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[31] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG11.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[32] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALTQ11.IO模块故障 | ZNZM_FAULTY[33] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ12.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[34] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ12.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[35] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ14.TG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[36] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALZ14.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[37] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG12.KG1模块故障 | ZNZM_FAULTY[38] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ALG12.KG2模块故障 | ZNZM_FAULTY[39] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| ATLQ12.IO模块故障 | ZNZM_FAULTY[40] | BOOL | Bit0=1:故障；Bit0=0:正常；
| 当前执行场景号 | ZNZM_SCEN | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1:室外节能 2:运营准备 3:早高峰模式 4:运营低谷 5:次高峰 6:运营低谷 7:晚高峰 8:运营低谷 9:停运 | 用数字来表示收到的场景号；
| 工作总时长 | ZNZM_RUNSUM | INT | 单位：小时
| 1出入口照度传感器 | ZNZM_ILLUM[0] | INT | 单位lux
| 2出入口照度传感器 | ZNZM_ILLUM[1] | INT | 单位lux
| 3出入口照度传感器 | ZNZM_ILLUM[2] | INT | 单位lux
| 4出入口照度传感器 | ZNZM_ILLUM[3] | INT | 单位lux
| ALZ21.KG5回路23开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[0] | Int | 单位：次数
| ALZ21.KG5回路24开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[1] | Int | 单位：次数
| ALZ21.KG5回路25开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[2] | Int | 单位：次数
| ALZ21.KG5回路26开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[3] | Int | 单位：次数
| ALZ21.KG5回路27开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[4] | Int | 单位：次数
| ALZ21.KG5回路28开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[5] | Int | 单位：次数
| ALZ23.KG5回路23开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[6] | Int | 单位：次数
| ALZ23.KG5回路24开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[7] | Int | 单位：次数
| ALZ23.KG5回路25开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[8] | Int | 单位：次数
| ALZ23.KG5回路26开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[9] | Int | 单位：次数
| ALZ23.KG5回路27开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[10] | Int | 单位：次数
| ALZ23.KG5回路28开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[11] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG1回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[12] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG1回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[13] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG1回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[14] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG1回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[15] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG1回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[16] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG1回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[17] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG2回路7开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[18] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG2回路8开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[19] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG2回路9开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[20] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG2回路10开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[21] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG2回路11开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[22] | Int | 单位：次数
| ALG21.KG2回路12开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[23] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG1回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[24] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG1回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[25] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG1回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[26] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG1回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[27] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG1回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[28] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG1回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[29] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG2回路7开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[30] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG2回路8开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[31] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG2回路9开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[32] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG2回路10开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[33] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG2回路11开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[34] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG2回路12开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[35] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG3回路13开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[36] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG3回路14开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[37] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG3回路15开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[38] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG3回路16开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[39] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG3回路17开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[40] | Int | 单位：次数
| ALJG22.KG3回路18开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[41] | Int | 单位：次数
| ALZ22.KG5回路23开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[42] | Int | 单位：次数
| ALZ22.KG5回路24开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[43] | Int | 单位：次数
| ALZ22.KG5回路25开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[44] | Int | 单位：次数
| ALZ22.KG5回路26开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[45] | Int | 单位：次数
| ALZ22.KG5回路27开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[46] | Int | 单位：次数
| ALZ22.KG5回路28开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[47] | Int | 单位：次数
| ALZ24.KG5回路23开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[48] | Int | 单位：次数
| ALZ24.KG5回路24开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[49] | Int | 单位：次数
| ALZ24.KG5回路25开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[50] | Int | 单位：次数
| ALZ24.KG5回路26开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[51] | Int | 单位：次数
| ALZ24.KG5回路27开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[52] | Int | 单位：次数
| ALZ24.KG5回路28开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[53] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG1回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[54] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG1回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[55] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG1回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[56] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG1回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[57] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG1回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[58] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG1回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[59] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG2回路7开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[60] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG2回路8开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[61] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG2回路9开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[62] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG2回路10开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[63] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG2回路11开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[64] | Int | 单位：次数
| ALG22.KG2回路12开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[65] | Int | 单位：次数
| ALZ11.KG2回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[66] | Int | 单位：次数
| ALZ11.KG2回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[67] | Int | 单位：次数
| ALZ11.KG2回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[68] | Int | 单位：次数
| ALZ11.KG2回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[69] | Int | 单位：次数
| ALZ11.KG2回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[70] | Int | 单位：次数
| ALZ11.KG2回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[71] | Int | 单位：次数
| ALZ13.KG2回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[72] | Int | 单位：次数
| ALZ13.KG2回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[73] | Int | 单位：次数
| ALZ13.KG2回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[74] | Int | 单位：次数
| ALZ13.KG2回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[75] | Int | 单位：次数
| ALZ13.KG2回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[76] | Int | 单位：次数
| ALZ13.KG2回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[77] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG1回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[78] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG1回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[79] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG1回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[80] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG1回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[81] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG1回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[82] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG1回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[83] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG2回路7开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[84] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG2回路8开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[85] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG2回路9开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[86] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG2回路10开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[87] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG2回路11开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[88] | Int | 单位：次数
| ALG11.KG2回路12开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[89] | Int | 单位：次数
| ATQ11.KG回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[90] | Int | 单位：次数
| ATQ11.KG回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[91] | Int | 单位：次数
| ATQ11.KG回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[92] | Int | 单位：次数
| ATQ11.KG回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[93] | Int | 单位：次数
| ALZ12.KG2回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[94] | Int | 单位：次数
| ALZ12.KG2回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[95] | Int | 单位：次数
| ALZ12.KG2回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[96] | Int | 单位：次数
| ALZ12.KG2回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[97] | Int | 单位：次数
| ALZ12.KG2回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[98] | Int | 单位：次数
| ALZ12.KG2回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[99] | Int | 单位：次数
| ALZ14.KG2回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[100] | Int | 单位：次数
| ALZ14.KG2回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[101] | Int | 单位：次数
| ALZ14.KG2回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[102] | Int | 单位：次数
| ALZ14.KG2回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[103] | Int | 单位：次数
| ALZ14.KG2回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[104] | Int | 单位：次数
| ALZ14.KG2回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[105] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG1回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[106] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG1回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[107] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG1回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[108] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG1回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[109] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG1回路5开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[110] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG1回路6开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[111] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG2回路7开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[112] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG2回路8开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[113] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG2回路9开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[114] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG2回路10开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[115] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG2回路11开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[116] | Int | 单位：次数
| ALG12.KG2回路12开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[117] | Int | 单位：次数
| ATQ12.KG回路1开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[118] | Int | 单位：次数
| ATQ12.KG回路2开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[119] | Int | 单位：次数
| ATQ12.KG回路3开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[120] | Int | 单位：次数
| ATQ12.KG回路4开关次数 | ZNZM_OPEN_TIMES[121] | Int | 单位：次数
| ALZ21.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[0] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[1] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[2] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[3] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[4] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[5] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG2回路7电流反馈 | ZNZM_CURRNT[6] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG2回路8电流反馈 | ZNZM_CURRNT[7] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG2回路9电流反馈 | ZNZM_CURRNT[8] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG2回路10电流反馈 | ZNZM_CURRNT[9] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG2回路31电流反馈 | ZNZM_CURRNT[10] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG2回路12电流反馈 | ZNZM_CURRNT[11] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG3回路13电流反馈 | ZNZM_CURRNT[12] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG3回路14电流反馈 | ZNZM_CURRNT[13] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG3回路15电流反馈 | ZNZM_CURRNT[14] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG3回路16电流反馈 | ZNZM_CURRNT[15] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG3回路17电流反馈 | ZNZM_CURRNT[16] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG3回路18电流反馈 | ZNZM_CURRNT[17] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG4回路19电流反馈 | ZNZM_CURRNT[18] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG4回路20电流反馈 | ZNZM_CURRNT[19] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG4回路21电流反馈 | ZNZM_CURRNT[20] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ21.TG4回路22电流反馈 | ZNZM_CURRNT[21] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[22] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[23] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[24] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[25] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[26] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[27] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路7电流反馈 | ZNZM_CURRNT[28] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路8电流反馈 | ZNZM_CURRNT[29] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路9电流反馈 | ZNZM_CURRNT[30] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路10电流反馈 | ZNZM_CURRNT[31] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路11电流反馈 | ZNZM_CURRNT[32] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路12电流反馈 | ZNZM_CURRNT[33] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路13电流反馈 | ZNZM_CURRNT[34] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路14电流反馈 | ZNZM_CURRNT[35] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路15电流反馈 | ZNZM_CURRNT[36] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路16电流反馈 | ZNZM_CURRNT[37] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路17电流反馈 | ZNZM_CURRNT[38] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路18电流反馈 | ZNZM_CURRNT[39] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路19电流反馈 | ZNZM_CURRNT[40] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路20电流反馈 | ZNZM_CURRNT[41] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路21电流反馈 | ZNZM_CURRNT[42] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ23.TG1回路22电流反馈 | ZNZM_CURRNT[43] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[44] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[45] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[46] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[47] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[48] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[49] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG2回路7电流反馈 | ZNZM_CURRNT[50] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG2回路8电流反馈 | ZNZM_CURRNT[51] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG2回路9电流反馈 | ZNZM_CURRNT[52] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG2回路10电流反馈 | ZNZM_CURRNT[53] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG2回路11电流反馈 | ZNZM_CURRNT[54] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG2回路12电流反馈 | ZNZM_CURRNT[55] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG3回路13电流反馈 | ZNZM_CURRNT[56] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG3回路14电流反馈 | ZNZM_CURRNT[57] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG3回路15电流反馈 | ZNZM_CURRNT[58] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG3回路16电流反馈 | ZNZM_CURRNT[59] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG3回路17电流反馈 | ZNZM_CURRNT[60] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG3回路18电流反馈 | ZNZM_CURRNT[61] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG4回路19电流反馈 | ZNZM_CURRNT[62] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG4回路20电流反馈 | ZNZM_CURRNT[63] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG4回路21电流反馈 | ZNZM_CURRNT[64] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ22.TG4回路22电流反馈 | ZNZM_CURRNT[65] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[66] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[67] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[68] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[69] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[70] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[71] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路7电流反馈 | ZNZM_CURRNT[72] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路8电流反馈 | ZNZM_CURRNT[73] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路9电流反馈 | ZNZM_CURRNT[74] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路10电流反馈 | ZNZM_CURRNT[75] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路11电流反馈 | ZNZM_CURRNT[76] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路12电流反馈 | ZNZM_CURRNT[77] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路13电流反馈 | ZNZM_CURRNT[78] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路14电流反馈 | ZNZM_CURRNT[79] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路15电流反馈 | ZNZM_CURRNT[80] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路16电流反馈 | ZNZM_CURRNT[81] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路17电流反馈 | ZNZM_CURRNT[82] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路18电流反馈 | ZNZM_CURRNT[83] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路19电流反馈 | ZNZM_CURRNT[84] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路20电流反馈 | ZNZM_CURRNT[85] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路21电流反馈 | ZNZM_CURRNT[86] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ24.TG1回路22电流反馈 | ZNZM_CURRNT[87] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ11.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[88] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ11.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[89] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ11.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[90] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ11.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[91] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ11.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[92] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ11.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[93] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ13.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[94] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ13.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[95] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ13.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[96] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ13.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[97] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ13.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[98] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ13.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[99] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ12.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[100] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ12.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[101] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ12.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[102] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ12.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[103] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ12.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[104] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ12.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[105] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ14.TG1回路1电流反馈 | ZNZM_CURRNT[106] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ14.TG1回路2电流反馈 | ZNZM_CURRNT[107] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ14.TG1回路3电流反馈 | ZNZM_CURRNT[108] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ14.TG1回路4电流反馈 | ZNZM_CURRNT[109] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ14.TG1回路5电流反馈 | ZNZM_CURRNT[110] | INT | 0-255代表0-20mA
| ALZ14.TG1回路6电流反馈 | ZNZM_CURRNT[111] | INT | 0-255代表0-20mA

## 竹西
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 检修挂牌 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 128：挂牌 | 用数字来表示不同的控制命令；0默认为无意义
| 检修摘牌 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 256：摘牌
| 智能照明场景控制 | ZNZM_SCENS | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1：运营准备 2：早高峰 3：运营低谷1 4：次高峰 5：运营低谷2 6：晚高峰 7：运营低谷3 8：停运 | 用数字来表示收到的场景号；智能照明场景号无总反馈，只做控制，不监视场景反馈； 正常控不同场景的前提是bas在1 手自动在0
系统状态 | BAS权限 | ZNZM_TOHMI.0 | BOOL | 0：BAS无权限 1：BAS有权限
| 手/自动 | ZNZM_TOHMI.1 | BOOL | 0：自动 1：手动
| 检修牌 | ZNZM_TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | ZNZM_TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
| ZNZM_FAUL[0].1 | 2001故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[0].2 | 2004故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[0].3 | 2002故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[0].4 | 2003故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[0].5 | 2006故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[0].6 | 2005故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[0].7 | 2007故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].0 | 2008故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].1 | 2009故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].2 | 2010故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].3 | 2011故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].4 | 2012故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].5 | 2013故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].6 | 2014故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[1].7 | 2015故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].0 | 2016故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].1 | 2017故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].2 | 2018故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].3 | 2019故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].4 | 2020故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].5 | 1001故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].6 | 1004故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[2].7 | 1002故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].0 | 1003故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].1 | 1005故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].2 | 1006故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].3 | 1007故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].4 | 1008故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].5 | 1009故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].6 | 1010故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[3].7 | 1011故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].0 | 1012故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].1 | 1013故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].2 | 1014故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].3 | 1015故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].4 | 1016故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].5 | 1017故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].6 | 1018故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[4].7 | 1019故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
| ZNZM_FAUL[5].0 | 1020故障 | Boolean | 0:正常 1：故障
各模块具体状态信息 | ZNZM_Status[0].OPEN[0] | 1003模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[0].OPEN[1] | 1003模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[0].OPEN[2] | 1003模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[0].OPEN[3] | 1003模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[0].OPEN[4] | 1003模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[0].OPEN[5] | 1003模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[0].RUN_SUM[0] | 1003模块回路累计运行时间0 | DINT | 单位：H
| ZNZM_Status[0].RUN_SUM[1] | 1003模块回路累计运行时间1 | DINT | 单位：H
| ZNZM_Status[0].RUN_SUM[2] | 1003模块回路累计运行时间2 | DINT | 单位：H
| ZNZM_Status[0].RUN_SUM[3] | 1003模块回路累计运行时间3 | DINT | 单位：H
| ZNZM_Status[0].RUN_SUM[4] | 1003模块回路累计运行时间4 | DINT | 单位：H
| ZNZM_Status[0].RUN_SUM[5] | 1003模块回路累计运行时间5 | DINT | 单位：H
| ZNZM_Status[0].CURRENT[0] | 1003模块电流反馈0 | DINT | 单位：A
| ZNZM_Status[0].CURRENT[1] | 1003模块电流反馈1 | DINT | 单位：A
| ZNZM_Status[0].CURRENT[2] | 1003模块电流反馈2 | DINT | 单位：A
| ZNZM_Status[0].CURRENT[3] | 1003模块电流反馈3 | DINT | 单位：A
| ZNZM_Status[0].CURRENT[4] | 1003模块电流反馈4 | DINT | 单位：A
| ZNZM_Status[0].CURRENT[5] | 1003模块电流反馈5 | DINT | 单位：A
| ZNZM_Status[1].OPEN[0] | 1004模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[1].OPEN[1] | 1004模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[1].RUN_SUM[0] | 1004模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[1].RUN_SUM[1] | 1004模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[1].CURRENT[0] | 1004模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[1].CURRENT[1] | 1004模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[2].OPEN[0] | 1005模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[2].OPEN[1] | 1005模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[2].OPEN[2] | 1005模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[2].OPEN[3] | 1005模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[2].OPEN[4] | 1005模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[2].OPEN[5] | 1005模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[2].RUN_SUM[0] | 1005模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[2].RUN_SUM[1] | 1005模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[2].RUN_SUM[2] | 1005模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[2].RUN_SUM[3] | 1005模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[2].RUN_SUM[4] | 1005模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[2].RUN_SUM[5] | 1005模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[2].CURRENT[0] | 1005模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[2].CURRENT[1] | 1005模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[2].CURRENT[2] | 1005模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[2].CURRENT[3] | 1005模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[2].CURRENT[4] | 1005模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[2].CURRENT[5] | 1005模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[3].OPEN[0] | 1006模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[3].RUN_SUM[0] | 1006模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[3].CURRENT[0] | 1006模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[4].OPEN[0] | 1007模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[4].OPEN[1] | 1007模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[4].RUN_SUM[0] | 1007模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[4].RUN_SUM[1] | 1007模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[4].CURRENT[0] | 1007模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[4].CURRENT[1] | 1007模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[4].ILLUM[0] | 1007模块室外光照度 | DINT |  | 照度反馈已取消
| ZNZM_Status[5].OPEN[0] | 1008模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[5].OPEN[1] | 1008模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[5].OPEN[2] | 1008模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[5].OPEN[3] | 1008模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[5].OPEN[4] | 1008模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[5].RUN_SUM[0] | 1008模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[5].RUN_SUM[1] | 1008模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[5].RUN_SUM[2] | 1008模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[5].RUN_SUM[3] | 1008模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[5].RUN_SUM[4] | 1008模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[5].CURRENT[0] | 1008模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[5].CURRENT[1] | 1008模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[5].CURRENT[2] | 1008模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[5].CURRENT[3] | 1008模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[5].CURRENT[4] | 1008模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[6].OPEN[0] | 1009模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[6].OPEN[1] | 1009模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[6].RUN_SUM[0] | 1009模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[6].RUN_SUM[1] | 1009模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[6].CURRENT[0] | 1009模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[6].CURRENT[1] | 1009模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[7].OPEN[0] | 1010模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[7].OPEN[1] | 1010模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[7].OPEN[2] | 1010模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[7].OPEN[3] | 1010模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[7].OPEN[4] | 1010模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[7].OPEN[5] | 1010模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[7].RUN_SUM[0] | 1010模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[7].RUN_SUM[1] | 1010模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[7].RUN_SUM[2] | 1010模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[7].RUN_SUM[3] | 1010模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[7].RUN_SUM[4] | 1010模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[7].RUN_SUM[5] | 1010模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[7].CURRENT[0] | 1010模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[7].CURRENT[1] | 1010模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[7].CURRENT[2] | 1010模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[7].CURRENT[3] | 1010模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[7].CURRENT[4] | 1010模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[7].CURRENT[5] | 1010模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[8].OPEN[0] | 1011模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[8].RUN_SUM[0] | 1011模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[8].CURRENT[0] | 1011模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[9].OPEN[0] | 1013模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[9].OPEN[1] | 1013模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[9].OPEN[2] | 1013模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[9].RUN_SUM[0] | 1013模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[9].RUN_SUM[1] | 1013模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[9].RUN_SUM[2] | 1013模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[9].CURRENT[0] | 1013模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[9].CURRENT[1] | 1013模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[9].CURRENT[2] | 1013模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[10].OPEN[0] | 1015模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[10].OPEN[1] | 1015模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[10].OPEN[2] | 1015模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[10].OPEN[3] | 1015模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[10].OPEN[4] | 1015模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[10].OPEN[5] | 1015模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[10].RUN_SUM[0] | 1015模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[10].RUN_SUM[1] | 1015模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[10].RUN_SUM[2] | 1015模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[10].RUN_SUM[3] | 1015模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[10].RUN_SUM[4] | 1015模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[10].RUN_SUM[5] | 1015模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[10].CURRENT[0] | 1015模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[10].CURRENT[1] | 1015模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[10].CURRENT[2] | 1015模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[10].CURRENT[3] | 1015模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[10].CURRENT[4] | 1015模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[10].CURRENT[5] | 1015模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[11].OPEN[0] | 1016模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[11].OPEN[1] | 1016模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[11].OPEN[2] | 1016模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[11].RUN_SUM[0] | 1016模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[11].RUN_SUM[1] | 1016模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[11].RUN_SUM[2] | 1016模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[11].CURRENT[0] | 1016模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[11].CURRENT[1] | 1016模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[11].CURRENT[2] | 1016模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[12].OPEN[0] | 1017模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[12].OPEN[1] | 1017模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[12].OPEN[2] | 1017模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[12].OPEN[3] | 1017模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[12].OPEN[4] | 1017模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[12].OPEN[5] | 1017模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[12].RUN_SUM[0] | 1017模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[12].RUN_SUM[1] | 1017模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[12].RUN_SUM[2] | 1017模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[12].RUN_SUM[3] | 1017模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[12].RUN_SUM[4] | 1017模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[12].RUN_SUM[5] | 1017模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[12].CURRENT[0] | 1017模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[12].CURRENT[1] | 1017模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[12].CURRENT[2] | 1017模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[12].CURRENT[3] | 1017模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[12].CURRENT[4] | 1017模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[12].CURRENT[5] | 1017模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[13].OPEN[0] | 1019模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[13].OPEN[1] | 1019模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[13].OPEN[2] | 1019模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[13].OPEN[3] | 1019模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[13].OPEN[4] | 1019模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[13].OPEN[5] | 1019模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[13].RUN_SUM[0] | 1019模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[13].RUN_SUM[1] | 1019模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[13].RUN_SUM[2] | 1019模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[13].RUN_SUM[3] | 1019模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[13].RUN_SUM[4] | 1019模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[13].RUN_SUM[5] | 1019模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[13].CURRENT[0] | 1019模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[13].CURRENT[1] | 1019模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[13].CURRENT[2] | 1019模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[13].CURRENT[3] | 1019模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[13].CURRENT[4] | 1019模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[13].CURRENT[5] | 1019模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[14].OPEN[0] | 1020模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[14].OPEN[1] | 1020模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[14].OPEN[2] | 1020模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[14].OPEN[3] | 1020模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[14].OPEN[4] | 1020模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[14].OPEN[5] | 1020模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[14].RUN_SUM[0] | 1020模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[14].RUN_SUM[1] | 1020模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[14].RUN_SUM[2] | 1020模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[14].RUN_SUM[3] | 1020模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[14].RUN_SUM[4] | 1020模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[14].RUN_SUM[5] | 1020模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[14].CURRENT[0] | 1020模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[14].CURRENT[1] | 1020模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[14].CURRENT[2] | 1020模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[14].CURRENT[3] | 1020模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[14].CURRENT[4] | 1020模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[14].CURRENT[5] | 1020模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[15].OPEN[0] | 2002模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[15].RUN_SUM[0] | 2002模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[15].CURRENT[0] | 2002模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[16].OPEN[0] | 2003模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[16].OPEN[1] | 2003模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[16].OPEN[2] | 2003模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[16].OPEN[3] | 2003模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[16].OPEN[4] | 2003模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[16].OPEN[5] | 2003模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[16].RUN_SUM[0] | 2003模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[16].RUN_SUM[1] | 2003模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[16].RUN_SUM[2] | 2003模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[16].RUN_SUM[3] | 2003模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[16].RUN_SUM[4] | 2003模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[16].RUN_SUM[5] | 2003模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[16].CURRENT[0] | 2003模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[16].CURRENT[1] | 2003模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[16].CURRENT[2] | 2003模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[16].CURRENT[3] | 2003模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[16].CURRENT[4] | 2003模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[16].CURRENT[5] | 2003模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[17].OPEN[0] | 2004模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[17].OPEN[1] | 2004模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[17].RUN_SUM[0] | 2004模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[17].RUN_SUM[1] | 2004模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[17].CURRENT[0] | 2004模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[17].CURRENT[1] | 2004模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[18].OPEN[0] | 2005模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[18].OPEN[1] | 2005模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[18].OPEN[2] | 2005模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[18].OPEN[3] | 2005模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[18].OPEN[4] | 2005模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[18].OPEN[5] | 2005模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[18].RUN_SUM[0] | 2005模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[18].RUN_SUM[1] | 2005模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[18].RUN_SUM[2] | 2005模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[18].RUN_SUM[3] | 2005模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[18].RUN_SUM[4] | 2005模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[18].RUN_SUM[5] | 2005模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[18].CURRENT[0] | 2005模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[18].CURRENT[1] | 2005模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[18].CURRENT[2] | 2005模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[18].CURRENT[3] | 2005模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[18].CURRENT[4] | 2005模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[18].CURRENT[5] | 2005模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[19].OPEN[0] | 2006模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[19].OPEN[1] | 2006模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[19].RUN_SUM[0] | 2006模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[19].RUN_SUM[1] | 2006模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[19].CURRENT[0] | 2006模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[19].CURRENT[1] | 2006模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[20].OPEN[0] | 2007模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[20].OPEN[1] | 2007模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[20].RUN_SUM[0] | 2007模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[20].RUN_SUM[1] | 2007模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[20].CURRENT[0] | 2007模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[20].CURRENT[1] | 2007模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[20].ILLUM[0] | 2007模块室外光照度 | DINT |  | 照度反馈已取消
| ZNZM_Status[21].OPEN[0] | 2008模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[21].OPEN[1] | 2008模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[21].OPEN[2] | 2008模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[21].OPEN[3] | 2008模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[21].OPEN[4] | 2008模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[21].OPEN[5] | 2008模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[21].RUN_SUM[0] | 2008模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[21].RUN_SUM[1] | 2008模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[21].RUN_SUM[2] | 2008模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[21].RUN_SUM[3] | 2008模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[21].RUN_SUM[4] | 2008模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[21].RUN_SUM[5] | 2008模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[21].CURRENT[0] | 2008模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[21].CURRENT[1] | 2008模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[21].CURRENT[2] | 2008模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[21].CURRENT[3] | 2008模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[21].CURRENT[4] | 2008模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[21].CURRENT[5] | 2008模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[22].OPEN[0] | 2009模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[22].OPEN[1] | 2009模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[22].RUN_SUM[0] | 2009模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[22].RUN_SUM[1] | 2009模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[22].CURRENT[0] | 2009模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[22].CURRENT[1] | 2009模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[23].OPEN[0] | 2010模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[23].OPEN[1] | 2010模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[23].OPEN[2] | 2010模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[23].OPEN[3] | 2010模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[23].OPEN[4] | 2010模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[23].OPEN[5] | 2010模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[23].RUN_SUM[0] | 2010模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[23].RUN_SUM[1] | 2010模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[23].RUN_SUM[2] | 2010模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[23].RUN_SUM[3] | 2010模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[23].RUN_SUM[4] | 2010模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[23].RUN_SUM[5] | 2010模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[23].CURRENT[0] | 2010模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[23].CURRENT[1] | 2010模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[23].CURRENT[2] | 2010模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[23].CURRENT[3] | 2010模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[23].CURRENT[4] | 2010模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[23].CURRENT[5] | 2010模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[24].OPEN[0] | 2011模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[24].OPEN[1] | 2011模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[24].RUN_SUM[0] | 2011模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[24].RUN_SUM[1] | 2011模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[24].CURRENT[0] | 2011模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[24].CURRENT[1] | 2011模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[25].OPEN[0] | 2012模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[25].OPEN[1] | 2012模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[25].RUN_SUM[0] | 2012模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[25].RUN_SUM[1] | 2012模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[25].CURRENT[0] | 2012模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[25].CURRENT[1] | 2012模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[26].OPEN[0] | 2013模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[26].OPEN[1] | 2013模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[26].OPEN[2] | 2013模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[26].OPEN[3] | 2013模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[26].OPEN[4] | 2013模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[26].OPEN[5] | 2013模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[26].RUN_SUM[0] | 2013模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[26].RUN_SUM[1] | 2013模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[26].RUN_SUM[2] | 2013模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[26].RUN_SUM[3] | 2013模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[26].RUN_SUM[4] | 2013模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[26].RUN_SUM[5] | 2013模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[26].CURRENT[0] | 2013模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[26].CURRENT[1] | 2013模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[26].CURRENT[2] | 2013模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[26].CURRENT[3] | 2013模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[26].CURRENT[4] | 2013模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[26].CURRENT[5] | 2013模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[27].OPEN[0] | 2015模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[27].OPEN[1] | 2015模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[27].OPEN[2] | 2015模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[27].OPEN[3] | 2015模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[27].OPEN[4] | 2015模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[27].OPEN[5] | 2015模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[27].RUN_SUM[0] | 2015模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[27].RUN_SUM[1] | 2015模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[27].RUN_SUM[2] | 2015模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[27].RUN_SUM[3] | 2015模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[27].RUN_SUM[4] | 2015模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[27].RUN_SUM[5] | 2015模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[27].CURRENT[0] | 2015模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[27].CURRENT[1] | 2015模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[27].CURRENT[2] | 2015模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[27].CURRENT[3] | 2015模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[27].CURRENT[4] | 2015模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[27].CURRENT[5] | 2015模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[28].OPEN[0] | 2016模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[28].OPEN[1] | 2016模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[28].OPEN[2] | 2016模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[28].RUN_SUM[0] | 2016模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[28].RUN_SUM[1] | 2016模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[28].RUN_SUM[2] | 2016模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[28].CURRENT[0] | 2016模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[28].CURRENT[1] | 2016模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[28].CURRENT[2] | 2016模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[29].OPEN[0] | 2017模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[29].OPEN[1] | 2017模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[29].OPEN[2] | 2017模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[29].OPEN[3] | 2017模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[29].OPEN[4] | 2017模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[29].OPEN[5] | 2017模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[29].RUN_SUM[0] | 2017模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[29].RUN_SUM[1] | 2017模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[29].RUN_SUM[2] | 2017模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[29].RUN_SUM[3] | 2017模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[29].RUN_SUM[4] | 2017模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[29].RUN_SUM[5] | 2017模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[29].CURRENT[0] | 2017模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[29].CURRENT[1] | 2017模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[29].CURRENT[2] | 2017模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[29].CURRENT[3] | 2017模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[29].CURRENT[4] | 2017模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[29].CURRENT[5] | 2017模块电流反馈5 | DINT
| ZNZM_Status[30].OPEN[0] | 2019模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[30].OPEN[1] | 2019模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[30].OPEN[2] | 2019模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[30].OPEN[3] | 2019模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[30].OPEN[4] | 2019模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[30].RUN_SUM[0] | 2019模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[30].RUN_SUM[1] | 2019模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[30].RUN_SUM[2] | 2019模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[30].RUN_SUM[3] | 2019模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[30].CURRENT[0] | 2019模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[30].CURRENT[1] | 2019模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[30].CURRENT[2] | 2019模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[30].CURRENT[3] | 2019模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[30].CURRENT[4] | 2019模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[31].OPEN[0] | 2020模块开关反馈0 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[31].OPEN[1] | 2020模块开关反馈1 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[31].OPEN[2] | 2020模块开关反馈2 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[31].OPEN[3] | 2020模块开关反馈3 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[31].OPEN[4] | 2020模块开关反馈4 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[31].OPEN[5] | 2020模块开关反馈5 | Boolean | 0:关 1：开
| ZNZM_Status[31].RUN_SUM[0] | 2020模块回路累计运行时间0 | DINT
| ZNZM_Status[31].RUN_SUM[1] | 2020模块回路累计运行时间1 | DINT
| ZNZM_Status[31].RUN_SUM[2] | 2020模块回路累计运行时间2 | DINT
| ZNZM_Status[31].RUN_SUM[3] | 2020模块回路累计运行时间3 | DINT
| ZNZM_Status[31].RUN_SUM[4] | 2020模块回路累计运行时间4 | DINT
| ZNZM_Status[31].RUN_SUM[5] | 2020模块回路累计运行时间5 | DINT
| ZNZM_Status[31].CURRENT[0] | 2020模块电流反馈0 | DINT
| ZNZM_Status[31].CURRENT[1] | 2020模块电流反馈1 | DINT
| ZNZM_Status[31].CURRENT[2] | 2020模块电流反馈2 | DINT
| ZNZM_Status[31].CURRENT[3] | 2020模块电流反馈3 | DINT
| ZNZM_Status[31].CURRENT[4] | 2020模块电流反馈4 | DINT
| ZNZM_Status[31].CURRENT[5] | 2020模块电流反馈5 | DINT

## 6标
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 一键校时 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 1：自动校时 | 用数字来表示不同的控制命令；0默认为无意义
| 检修挂牌 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 128：挂牌
| 检修摘牌 | ZNZM_CTRL | WORD | 0：无意义 256：摘牌
| 智能照明场景控制 | ZNZM_SCENS | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1:室外节能 2:运营准备 4:早高峰模式 8:运营低谷 16:次高峰 32:晚高峰 64:停运 | 用数字来表示收到的场景号；
系统状态 | 远程/就地 | ZNZM_TOHMI.0 | BOOL | 0：远程 1：就地
| 检修牌 | ZNZM_TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | ZNZM_TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
反馈部分 | ALZ21.RM1回路1开闭状态 | ZNZM_DI[0].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM1回路2开闭状态 | ZNZM_DI[0].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM1回路3开闭状态 | ZNZM_DI[0].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM1回路4开闭状态 | ZNZM_DI[0].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM1回路5开闭状态 | ZNZM_DI[0].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM1回路6开闭状态 | ZNZM_DI[0].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM2回路1开闭状态 | ZNZM_DI[0].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM2回路2开闭状态 | ZNZM_DI[0].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM2回路3开闭状态 | ZNZM_DI[0].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM2回路4开闭状态 | ZNZM_DI[0].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM2回路5开闭状态 | ZNZM_DI[0].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM2回路6开闭状态 | ZNZM_DI[0].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM3回路1开闭状态 | ZNZM_DI[0].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM3回路2开闭状态 | ZNZM_DI[0].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM3回路3开闭状态 | ZNZM_DI[0].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM3回路4开闭状态 | ZNZM_DI[0].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM3回路5开闭状态 | ZNZM_DI[1].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM3回路6开闭状态 | ZNZM_DI[1].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM4回路1开闭状态 | ZNZM_DI[1].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM4回路2开闭状态 | ZNZM_DI[1].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM4回路3开闭状态 | ZNZM_DI[1].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM4回路4开闭状态 | ZNZM_DI[1].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM4回路5开闭状态 | ZNZM_DI[1].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM4回路6开闭状态 | ZNZM_DI[1].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM5回路1开闭状态 | ZNZM_DI[1].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM5回路2开闭状态 | ZNZM_DI[1].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM5回路3开闭状态 | ZNZM_DI[1].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM5回路4开闭状态 | ZNZM_DI[1].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM5回路5开闭状态 | ZNZM_DI[1].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM5回路6开闭状态 | ZNZM_DI[1].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM6回路1开闭状态 | ZNZM_DI[1].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM6回路2开闭状态 | ZNZM_DI[1].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM6回路3开闭状态 | ZNZM_DI[2].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM6回路4开闭状态 | ZNZM_DI[2].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM6回路5开闭状态 | ZNZM_DI[2].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM6回路6开闭状态 | ZNZM_DI[2].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM7回路1开闭状态 | ZNZM_DI[2].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM7回路2开闭状态 | ZNZM_DI[2].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM7回路3开闭状态 | ZNZM_DI[2].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM7回路4开闭状态 | ZNZM_DI[2].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM7回路5开闭状态 | ZNZM_DI[2].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM7回路6开闭状态 | ZNZM_DI[2].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM8回路1开闭状态 | ZNZM_DI[2].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM8回路2开闭状态 | ZNZM_DI[2].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM8回路3开闭状态 | ZNZM_DI[2].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM8回路4开闭状态 | ZNZM_DI[2].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM8回路5开闭状态 | ZNZM_DI[2].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM8回路6开闭状态 | ZNZM_DI[2].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM9回路1开闭状态 | ZNZM_DI[3].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM9回路2开闭状态 | ZNZM_DI[3].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM9回路3开闭状态 | ZNZM_DI[3].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM9回路4开闭状态 | ZNZM_DI[3].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM9回路5开闭状态 | ZNZM_DI[3].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM9回路6开闭状态 | ZNZM_DI[3].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM10回路1开闭状态 | ZNZM_DI[3].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM10回路2开闭状态 | ZNZM_DI[3].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM10回路3开闭状态 | ZNZM_DI[3].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM10回路4开闭状态 | ZNZM_DI[3].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM10回路5开闭状态 | ZNZM_DI[3].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM10回路6开闭状态 | ZNZM_DI[3].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM11回路1开闭状态 | ZNZM_DI[3].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM11回路2开闭状态 | ZNZM_DI[3].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM11回路3开闭状态 | ZNZM_DI[3].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM11回路4开闭状态 | ZNZM_DI[3].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM11回路5开闭状态 | ZNZM_DI[4].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM11回路6开闭状态 | ZNZM_DI[4].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM12回路1开闭状态 | ZNZM_DI[4].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM12回路2开闭状态 | ZNZM_DI[4].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM12回路3开闭状态 | ZNZM_DI[4].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM12回路4开闭状态 | ZNZM_DI[4].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM12回路5开闭状态 | ZNZM_DI[4].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM12回路6开闭状态 | ZNZM_DI[4].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM13回路1开闭状态 | ZNZM_DI[4].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM13回路2开闭状态 | ZNZM_DI[4].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM13回路3开闭状态 | ZNZM_DI[4].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM13回路4开闭状态 | ZNZM_DI[4].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM13回路5开闭状态 | ZNZM_DI[4].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM13回路6开闭状态 | ZNZM_DI[4].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM14回路1开闭状态 | ZNZM_DI[4].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM14回路2开闭状态 | ZNZM_DI[4].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM14回路3开闭状态 | ZNZM_DI[5].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM14回路4开闭状态 | ZNZM_DI[5].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM14回路5开闭状态 | ZNZM_DI[5].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM14回路6开闭状态 | ZNZM_DI[5].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM15回路1开闭状态 | ZNZM_DI[5].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM15回路2开闭状态 | ZNZM_DI[5].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM15回路3开闭状态 | ZNZM_DI[5].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM15回路4开闭状态 | ZNZM_DI[5].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM15回路5开闭状态 | ZNZM_DI[5].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM15回路6开闭状态 | ZNZM_DI[5].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM16回路1开闭状态 | ZNZM_DI[5].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM16回路2开闭状态 | ZNZM_DI[5].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM16回路3开闭状态 | ZNZM_DI[5].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM16回路4开闭状态 | ZNZM_DI[5].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM16回路5开闭状态 | ZNZM_DI[5].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM16回路6开闭状态 | ZNZM_DI[5].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM17回路1开闭状态 | ZNZM_DI[6].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM17回路2开闭状态 | ZNZM_DI[6].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM17回路3开闭状态 | ZNZM_DI[6].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM17回路4开闭状态 | ZNZM_DI[6].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM17回路5开闭状态 | ZNZM_DI[6].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM17回路6开闭状态 | ZNZM_DI[6].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM18回路1开闭状态 | ZNZM_DI[6].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM18回路2开闭状态 | ZNZM_DI[6].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM18回路3开闭状态 | ZNZM_DI[6].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM18回路4开闭状态 | ZNZM_DI[6].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM18回路5开闭状态 | ZNZM_DI[6].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM18回路6开闭状态 | ZNZM_DI[6].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM19回路1开闭状态 | ZNZM_DI[6].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM19回路2开闭状态 | ZNZM_DI[6].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM19回路3开闭状态 | ZNZM_DI[6].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM19回路4开闭状态 | ZNZM_DI[6].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM19回路5开闭状态 | ZNZM_DI[7].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM19回路6开闭状态 | ZNZM_DI[7].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM20回路1开闭状态 | ZNZM_DI[7].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM20回路2开闭状态 | ZNZM_DI[7].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM20回路3开闭状态 | ZNZM_DI[7].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM20回路4开闭状态 | ZNZM_DI[7].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM20回路5开闭状态 | ZNZM_DI[7].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM20回路6开闭状态 | ZNZM_DI[7].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM1模块故障 | ZNZM_DI[8].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ23.RM2模块故障 | ZNZM_DI[8].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM3模块故障 | ZNZM_DI[8].2 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM4模块故障 | ZNZM_DI[8].3 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM5模块故障 | ZNZM_DI[8].4 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ22.RM6模块故障 | ZNZM_DI[8].5 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ24.RM7模块故障 | ZNZM_DI[8].6 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG22.RM8模块故障 | ZNZM_DI[8].7 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG22.RM9模块故障 | ZNZM_DI[8].8 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG22.RM10模块故障 | ZNZM_DI[8].9 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ11.RM11模块故障 | ZNZM_DI[8].10 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ13.RM12模块故障 | ZNZM_DI[8].11 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG11.RM13模块故障 | ZNZM_DI[8].12 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG11.RM14模块故障 | ZNZM_DI[8].13 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG11.RM15模块故障 | ZNZM_DI[8].14 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ12.RM16模块故障 | ZNZM_DI[8].15 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ14.RM17模块故障 | ZNZM_DI[9].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM18模块故障 | ZNZM_DI[9].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM19模块故障 | ZNZM_DI[9].2 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM20模块故障 | ZNZM_DI[9].3 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 当前执行场景号 | ZNZM_SCEN | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1:室外节能 2:运营准备 4:早高峰模式 8:运营低谷 16:次高峰 32:晚高峰 64:停运 | 用数字来表示收到的场景号；
| 工作总时长 | ZNZM_RUNTIME | INT | 单位：小时
| B出入口照度传感器 | ZNZM_ILLUM[0] | INT | 单位lux
| C出入口照度传感器 | ZNZM_ILLUM[1] | INT | 单位lux
| 出入口照度预留1 | ZNZM_ILLUM[2] | INT | 单位lux
| 出入口照度预留2 | ZNZM_ILLUM[3] | INT | 单位lux
| ALZ21.RM1回路1开关次数 | ZNZM_OPENTIMES[0] | Int | 单位：次数
| ALZ21.RM1回路2开关次数 | ZNZM_OPENTIMES[1] | Int | 单位：次数
| ALZ21.RM1回路3开关次数 | ZNZM_OPENTIMES[2] | Int | 单位：次数
| ALZ21.RM1回路4开关次数 | ZNZM_OPENTIMES[3] | Int | 单位：次数
| ALZ21.RM1回路5开关次数 | ZNZM_OPENTIMES[4] | Int | 单位：次数
| ALZ21.RM1回路6开关次数 | ZNZM_OPENTIMES[5] | Int | 单位：次数
| ALZ23.RM2回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[6] | Int | 单位：次数
| ALZ23.RM2回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[7] | Int | 单位：次数
| ALZ23.RM2回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[8] | Int | 单位：次数
| ALZ23.RM2回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[9] | Int | 单位：次数
| ALZ23.RM2回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[10] | Int | 单位：次数
| ALZ23.RM2回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[11] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM3回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[12] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM3回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[13] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM3回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[14] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM3回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[15] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM3回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[16] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM3回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[17] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM4回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[18] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM4回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[19] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM4回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[20] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM4回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[21] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM4回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[22] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM4回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[23] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM5回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[24] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM5回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[25] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM5回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[26] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM5回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[27] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM5回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[28] | Int | 单位：次数
| ALG21.RM5回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[29] | Int | 单位：次数
| ALZ22.RM6回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[30] | Int | 单位：次数
| ALZ22.RM6回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[31] | Int | 单位：次数
| ALZ22.RM6回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[32] | Int | 单位：次数
| ALZ22.RM6回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[33] | Int | 单位：次数
| ALZ22.RM6回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[34] | Int | 单位：次数
| ALZ22.RM6回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[35] | Int | 单位：次数
| ALZ24.RM7回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[36] | Int | 单位：次数
| ALZ24.RM7回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[37] | Int | 单位：次数
| ALZ24.RM7回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[38] | Int | 单位：次数
| ALZ24.RM7回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[39] | Int | 单位：次数
| ALZ24.RM7回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[40] | Int | 单位：次数
| ALZ24.RM7回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[41] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM8回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[42] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM8回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[43] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM8回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[44] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM8回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[45] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM8回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[46] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM8回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[47] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM9回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[48] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM9回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[49] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM9回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[50] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM9回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[51] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM9回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[52] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM9回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[53] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM10回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[54] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM10回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[55] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM10回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[56] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM10回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[57] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM10回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[58] | Int | 单位：次数
| ALG22.RM10回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[59] | Int | 单位：次数
| ALZ11.RM11回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[60] | Int | 单位：次数
| ALZ11.RM11回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[61] | Int | 单位：次数
| ALZ11.RM11回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[62] | Int | 单位：次数
| ALZ11.RM11回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[63] | Int | 单位：次数
| ALZ11.RM11回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[64] | Int | 单位：次数
| ALZ11.RM11回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[65] | Int | 单位：次数
| ALZ13.RM12回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[66] | Int | 单位：次数
| ALZ13.RM12回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[67] | Int | 单位：次数
| ALZ13.RM12回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[68] | Int | 单位：次数
| ALZ13.RM12回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[69] | Int | 单位：次数
| ALZ13.RM12回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[70] | Int | 单位：次数
| ALZ13.RM12回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[71] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM13回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[72] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM13回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[73] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM13回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[74] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM13回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[75] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM13回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[76] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM13回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[77] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM14回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[78] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM14回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[79] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM14回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[80] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM14回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[81] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM14回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[82] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM14回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[83] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM15回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[84] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM15回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[85] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM15回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[86] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM15回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[87] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM15回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[88] | Int | 单位：次数
| ALG11.RM15回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[89] | Int | 单位：次数
| ALZ12.RM16回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[90] | Int | 单位：次数
| ALZ12.RM16回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[91] | Int | 单位：次数
| ALZ12.RM16回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[92] | Int | 单位：次数
| ALZ12.RM16回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[93] | Int | 单位：次数
| ALZ12.RM16回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[94] | Int | 单位：次数
| ALZ12.RM16回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[95] | Int | 单位：次数
| ALZ14.RM17回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[96] | Int | 单位：次数
| ALZ14.RM17回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[97] | Int | 单位：次数
| ALZ14.RM17回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[98] | Int | 单位：次数
| ALZ14.RM17回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[99] | Int | 单位：次数
| ALZ14.RM17回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[100] | Int | 单位：次数
| ALZ14.RM17回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[101] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM18回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[102] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM18回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[103] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM18回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[104] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM18回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[105] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM18回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[106] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM18回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[107] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM19回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[108] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM19回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[109] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM19回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[110] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM19回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[111] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM19回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[112] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM19回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[113] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM20回路1开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[114] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM20回路2开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[115] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM20回路3开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[116] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM20回路4开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[117] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM20回路5开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[118] | Int | 单位：次数
| ALG12.RM20回路6开闭次数 | ZNZM_OPENTIMES[119] | Int | 单位：次数

## 创新大道站
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 一键校时 | ZLZM_CTRL | WORD | 0：无意义 1：自动校时 | 用数字来表示不同的控制命令；0默认为无意义
| 检修挂牌 | ZLZM_CTRL | WORD | 0：无意义 128：挂牌
| 检修摘牌 | ZLZM_CTRL | WORD | 0：无意义 256：摘牌
| 智能照明场景控制 | ZLZM_SCENS | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1：运营准备 2：早高峰 3：运营低谷1 4：次高峰 5：运营低谷2 6：晚高峰 7：运营低谷3 8：停运 9：室外节能 | 用数字来表示收到的场景号；
系统状态 | 远程/就地 | ZLZM_TOHMI.0 | BOOL | 0：就地 1：远程
| 检修牌 | ZLZM_TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | ZLZM_TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
反馈部分 | 机柜1模块故障 | ZLZM_FAULTY.0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜2模块故障 | ZLZM_FAULTY.1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜3模块故障 | ZLZM_FAULTY.2 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜4模块故障 | ZLZM_FAULTY.3 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜5模块故障 | ZLZM_FAULTY.4 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜6模块故障 | ZLZM_FAULTY.5 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜7模块故障 | ZLZM_FAULTY.6 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜8模块故障 | ZLZM_FAULTY.7 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜9模块故障 | ZLZM_FAULTY.8 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜10模块故障 | ZLZM_FAULTY.9 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 机柜11模块故障 | ZLZM_FAULTY.10 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 当前执行场景号 | ZLZM_SCEN | INT | 取值范围(1~9),数值表示控制场景状态，具体如下： 1：运营准备 2：早高峰 3：运营低谷1 4：次高峰 5：运营低谷2 6：晚高峰 7：运营低谷3 8：停运 9：室外节能 | 用数字来表示收到的场景号；
| 工作总时长 | ZLZM_RUNSUM | DINT | 单位：S
| A出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[0] | INT | 单位lux
| B出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[1] | INT | 单位lux
| C出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[2] | INT | 单位lux
| D出入口照度传感器 | ZLZM_ILLUM[3] | INT | 单位lux
| 站厅A端公共区回路开关次数 | ZLZM_OPEN_TIMES[0] | Int | 单位：次数
| 站厅B端公共区回路开关次数 | ZLZM_OPEN_TIMES[1] | Int | 单位：次数
| 站台A端公共区回路开关次数 | ZLZM_OPEN_TIMES[2] | Int | 单位：次数
| 站台B端公共区回路开关次数 | ZLZM_OPEN_TIMES[3] | Int | 单位：次数

## 一标智能照明（方兴大道示例）
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 检修挂牌 | ZNZM_CTRL.7 | BOOL | 0：无意义 1：挂牌
| 检修摘牌 | ZNZM_CTRL.8 | BOOL | 0：无意义 1：摘牌
| 智能照明校时 | ZNZM_TIME | WORD | 校时时间 格式为24h制 | 如晚上八点半：2030
| 智能照明场景控制 | ZNZM_SCENCE | WORD | 1：室外节能；2：运营准备；4：早高峰；8：运营低谷；16：次高峰；32：晚高峰；64：停运 | 用数字来表示收到的场景号；实际数字对应此word的第0至第6位
系统状态 | 远程/就地 | TOHMI.0 | BOOL | 0：就地 1：远程
| 检修牌 | TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
DI反馈 | ALZ11.RM1回路1开闭状态 | DI_open[0].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路2开闭状态 | DI_open[0].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路3开闭状态 | DI_open[0].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路4开闭状态 | DI_open[0].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路5开闭状态 | DI_open[0].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路6开闭状态 | DI_open[0].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路1开闭状态 | DI_open[0].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路2开闭状态 | DI_open[0].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路3开闭状态 | DI_open[0].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路4开闭状态 | DI_open[0].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路5开闭状态 | DI_open[0].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路6开闭状态 | DI_open[0].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路1开闭状态 | DI_open[0].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路2开闭状态 | DI_open[0].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路3开闭状态 | DI_open[0].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路4开闭状态 | DI_open[0].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路5开闭状态 | DI_open[1].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路6开闭状态 | DI_open[1].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路1开闭状态 | DI_open[1].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路2开闭状态 | DI_open[1].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路3开闭状态 | DI_open[1].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路4开闭状态 | DI_open[1].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路5开闭状态 | DI_open[1].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路6开闭状态 | DI_open[1].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路1开闭状态 | DI_open[1].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路2开闭状态 | DI_open[1].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路3开闭状态 | DI_open[1].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路4开闭状态 | DI_open[1].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路1开闭状态 | DI_open[1].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路2开闭状态 | DI_open[1].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路3开闭状态 | DI_open[1].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路4开闭状态 | DI_open[1].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路5开闭状态 | DI_open[2].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路6开闭状态 | DI_open[2].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路1开闭状态 | DI_open[2].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路2开闭状态 | DI_open[2].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路3开闭状态 | DI_open[2].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路4开闭状态 | DI_open[2].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路5开闭状态 | DI_open[2].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路6开闭状态 | DI_open[2].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路1开闭状态 | DI_open[2].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路2开闭状态 | DI_open[2].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路3开闭状态 | DI_open[2].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路4开闭状态 | DI_open[2].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路5开闭状态 | DI_open[2].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路6开闭状态 | DI_open[2].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路1开闭状态 | DI_open[2].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路2开闭状态 | DI_open[2].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路3开闭状态 | DI_open[3].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路4开闭状态 | DI_open[3].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路5开闭状态 | DI_open[3].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路6开闭状态 | DI_open[3].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路1开闭状态 | DI_open[3].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路2开闭状态 | DI_open[3].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路3开闭状态 | DI_open[3].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路4开闭状态 | DI_open[3].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路1开闭状态 | DI_open[3].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路2开闭状态 | DI_open[3].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路3开闭状态 | DI_open[3].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路4开闭状态 | DI_open[3].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路5开闭状态 | DI_open[3].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路6开闭状态 | DI_open[3].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路1开闭状态 | DI_open[3].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路2开闭状态 | DI_open[3].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路3开闭状态 | DI_open[4].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路4开闭状态 | DI_open[4].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路5开闭状态 | DI_open[4].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路6开闭状态 | DI_open[4].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路7开闭状态 | DI_open[4].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路8开闭状态 | DI_open[4].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路9开闭状态 | DI_open[4].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路10开闭状态 | DI_open[4].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路11开闭状态 | DI_open[4].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路12开闭状态 | DI_open[4].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路1开闭状态 | DI_open[4].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路2开闭状态 | DI_open[4].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路3开闭状态 | DI_open[4].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路4开闭状态 | DI_open[4].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路5开闭状态 | DI_open[4].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路6开闭状态 | DI_open[4].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路1开闭状态 | DI_open[5].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路2开闭状态 | DI_open[5].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路3开闭状态 | DI_open[5].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路4开闭状态 | DI_open[5].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路5开闭状态 | DI_open[5].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路6开闭状态 | DI_open[5].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路7开闭状态 | DI_open[5].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路8开闭状态 | DI_open[5].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路9开闭状态 | DI_open[5].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路10开闭状态 | DI_open[5].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路11开闭状态 | DI_open[5].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路12开闭状态 | DI_open[5].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路1开闭状态 | DI_open[5].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路2开闭状态 | DI_open[5].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路3开闭状态 | DI_open[5].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路4开闭状态 | DI_open[5].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路5开闭状态 | DI_open[6].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路6开闭状态 | DI_open[6].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路1开闭状态 | DI_open[6].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路2开闭状态 | DI_open[6].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路3开闭状态 | DI_open[6].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路4开闭状态 | DI_open[6].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路5开闭状态 | DI_open[6].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路6开闭状态 | DI_open[6].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路7开闭状态 | DI_open[6].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路8开闭状态 | DI_open[6].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路9开闭状态 | DI_open[6].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路10开闭状态 | DI_open[6].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路11开闭状态 | DI_open[6].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路12开闭状态 | DI_open[6].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路1开闭状态 | DI_open[6].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路2开闭状态 | DI_open[6].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路3开闭状态 | DI_open[7].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路4开闭状态 | DI_open[7].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路5开闭状态 | DI_open[7].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路6开闭状态 | DI_open[7].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路1开闭状态 | DI_open[7].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路2开闭状态 | DI_open[7].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路3开闭状态 | DI_open[7].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路4开闭状态 | DI_open[7].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路5开闭状态 | DI_open[7].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路6开闭状态 | DI_open[7].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路7开闭状态 | DI_open[7].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路8开闭状态 | DI_open[7].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路9开闭状态 | DI_open[7].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路10开闭状态 | DI_open[7].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路11开闭状态 | DI_open[7].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路12开闭状态 | DI_open[7].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1模块故障 | DI_faulty[0].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ13.RM2模块故障 | DI_faulty[0].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ21.RM3模块故障 | DI_faulty[0].2 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ23.RM4模块故障 | DI_faulty[0].3 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ATLQ11.RM5模块故障 | DI_faulty[0].4 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ12.RM6模块故障 | DI_faulty[0].5 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ14.RM7模块故障 | DI_faulty[0].6 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ22.RM8模块故障 | DI_faulty[0].7 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ24.RM9模块故障 | DI_faulty[0].8 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ATLQ12.RM10模块故障 | DI_faulty[0].9 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| AlG11.RM11模块故障 | DI_faulty[0].10 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG11.RM12模块故障 | DI_faulty[0].11 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM13模块故障 | DI_faulty[0].12 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM14模块故障 | DI_faulty[0].13 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM15模块故障 | DI_faulty[0].14 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM16模块故障 | DI_faulty[0].15 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG22.RM17模块故障 | DI_faulty[1].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZG22.RM18模块故障 | DI_faulty[1].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 当前执行场景号 | ZNZM_AI[0] | Array [0..9] Of Int | 1：室外节能；2：运营准备；4：早高峰；8：运营低谷；16：次高峰；32：晚高峰；64：停运 | 用数字来表示收到的场景号；实际数字对应此word的第0至第6位
AI反馈 | 工作总时长 | ZNZM_AI[1] | Array [0..9] Of Int | 单位：小时
| B出入口照度 | ZNZM_AI[2] | Array [0..9] Of Int | 单位lux
| C出入口照度 | ZNZM_AI[3] | Array [0..9] Of Int | 单位lux
| ALZ11.RM1回路1电流 | ZNZM_CURRENT[0] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路2电流 | ZNZM_CURRENT[1] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路3电流 | ZNZM_CURRENT[2] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路4电流 | ZNZM_CURRENT[3] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路5电流 | ZNZM_CURRENT[4] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路6电流 | ZNZM_CURRENT[5] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路1电流 | ZNZM_CURRENT[6] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路2电流 | ZNZM_CURRENT[7] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路3电流 | ZNZM_CURRENT[8] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路4电流 | ZNZM_CURRENT[9] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路5电流 | ZNZM_CURRENT[10] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路6电流 | ZNZM_CURRENT[11] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路1电流 | ZNZM_CURRENT[12] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路2电流 | ZNZM_CURRENT[13] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路3电流 | ZNZM_CURRENT[14] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路4电流 | ZNZM_CURRENT[15] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路5电流 | ZNZM_CURRENT[16] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路6电流 | ZNZM_CURRENT[17] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路1电流 | ZNZM_CURRENT[18] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路2电流 | ZNZM_CURRENT[19] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路3电流 | ZNZM_CURRENT[20] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路4电流 | ZNZM_CURRENT[21] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路5电流 | ZNZM_CURRENT[22] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路6电流 | ZNZM_CURRENT[23] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路1电流 | ZNZM_CURRENT[24] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路2电流 | ZNZM_CURRENT[25] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路3电流 | ZNZM_CURRENT[26] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路4电流 | ZNZM_CURRENT[27] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路1电流 | ZNZM_CURRENT[28] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路2电流 | ZNZM_CURRENT[29] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路3电流 | ZNZM_CURRENT[30] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路4电流 | ZNZM_CURRENT[31] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路5电流 | ZNZM_CURRENT[32] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路6电流 | ZNZM_CURRENT[33] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路1电流 | ZNZM_CURRENT[34] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路2电流 | ZNZM_CURRENT[35] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路3电流 | ZNZM_CURRENT[36] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路4电流 | ZNZM_CURRENT[37] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路5电流 | ZNZM_CURRENT[38] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路6电流 | ZNZM_CURRENT[39] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路1电流 | ZNZM_CURRENT[40] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路2电流 | ZNZM_CURRENT[41] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路3电流 | ZNZM_CURRENT[42] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路4电流 | ZNZM_CURRENT[43] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路5电流 | ZNZM_CURRENT[44] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路6电流 | ZNZM_CURRENT[45] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路1电流 | ZNZM_CURRENT[46] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路2电流 | ZNZM_CURRENT[47] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路3电流 | ZNZM_CURRENT[48] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路4电流 | ZNZM_CURRENT[49] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路5电流 | ZNZM_CURRENT[50] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路6电流 | ZNZM_CURRENT[51] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路1电流 | ZNZM_CURRENT[52] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路2电流 | ZNZM_CURRENT[53] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路3电流 | ZNZM_CURRENT[54] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路4电流 | ZNZM_CURRENT[55] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[0] | Int
| ALZ11.RM1回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[1] | Int
| ALZ11.RM1回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[2] | Int
| ALZ11.RM1回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[3] | Int
| ALZ11.RM1回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[4] | Int
| ALZ11.RM1回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[5] | Int
| ALZ13.RM2回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[6] | Int
| ALZ13.RM2回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[7] | Int
| ALZ13.RM2回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[8] | Int
| ALZ13.RM2回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[9] | Int
| ALZ13.RM2回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[10] | Int
| ALZ13.RM2回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[11] | Int
| ALZ21.RM3回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[12] | Int
| ALZ21.RM3回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[13] | Int
| ALZ21.RM3回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[14] | Int
| ALZ21.RM3回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[15] | Int
| ALZ21.RM3回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[16] | Int
| ALZ21.RM3回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[17] | Int
| ALZ23.RM4回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[18] | Int
| ALZ23.RM4回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[19] | Int
| ALZ23.RM4回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[20] | Int
| ALZ23.RM4回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[21] | Int
| ALZ23.RM4回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[22] | Int
| ALZ23.RM4回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[23] | Int
| ATLQ11.RM5回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[24] | Int
| ATLQ11.RM5回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[25] | Int
| ATLQ11.RM5回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[26] | Int
| ATLQ11.RM5回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[27] | Int
| ALZ12.RM6回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[28] | Int
| ALZ12.RM6回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[29] | Int
| ALZ12.RM6回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[30] | Int
| ALZ12.RM6回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[31] | Int
| ALZ12.RM6回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[32] | Int
| ALZ12.RM6回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[33] | Int
| ALZ14.RM7回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[34] | Int
| ALZ14.RM7回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[35] | Int
| ALZ14.RM7回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[36] | Int
| ALZ14.RM7回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[37] | Int
| ALZ14.RM7回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[38] | Int
| ALZ14.RM7回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[39] | Int
| ALZ22.RM8回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[40] | Int
| ALZ22.RM8回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[41] | Int
| ALZ22.RM8回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[42] | Int
| ALZ22.RM8回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[43] | Int
| ALZ22.RM8回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[44] | Int
| ALZ22.RM8回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[45] | Int
| ALZ24.RM9回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[46] | Int
| ALZ24.RM9回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[47] | Int
| ALZ24.RM9回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[48] | Int
| ALZ24.RM9回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[49] | Int
| ALZ24.RM9回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[50] | Int
| ALZ24.RM9回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[51] | Int
| ATLQ12.RM10回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[52] | Int
| ATLQ12.RM10回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[53] | Int
| ATLQ12.RM10回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[54] | Int
| ATLQ12.RM10回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[55] | Int

## 一标智能照明（鸡鸣山路站）
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 检修挂牌 | ZNZM_CTRL.7 | BOOL | 0：无意义 1：挂牌
| 检修摘牌 | ZNZM_CTRL.8 | BOOL | 0：无意义 1：摘牌
| 智能照明校时 | ZNZM_TIME | WORD | 校时时间 格式为24h制 | 如晚上八点半：2030
| 智能照明场景控制 | ZNZM_SCENCE | WORD | 1：室外节能；2：运营准备；4：早高峰；8：运营低谷；16：次高峰；32：晚高峰；64：停运 | 用数字来表示收到的场景号；实际数字对应此word的第0至第6位
系统状态 | 远程/就地 | TOHMI.0 | BOOL | 0：就地 1：远程
| 检修牌 | TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
DI反馈 | ALZ11.RM1回路1开闭状态 | DI_open[0].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路2开闭状态 | DI_open[0].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路3开闭状态 | DI_open[0].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路4开闭状态 | DI_open[0].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路5开闭状态 | DI_open[0].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路6开闭状态 | DI_open[0].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路1开闭状态 | DI_open[0].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路2开闭状态 | DI_open[0].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路3开闭状态 | DI_open[0].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路4开闭状态 | DI_open[0].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路5开闭状态 | DI_open[0].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路6开闭状态 | DI_open[0].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路1开闭状态 | DI_open[0].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路2开闭状态 | DI_open[0].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路3开闭状态 | DI_open[0].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路4开闭状态 | DI_open[0].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路5开闭状态 | DI_open[1].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路6开闭状态 | DI_open[1].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路1开闭状态 | DI_open[1].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路2开闭状态 | DI_open[1].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路3开闭状态 | DI_open[1].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路4开闭状态 | DI_open[1].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路5开闭状态 | DI_open[1].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路6开闭状态 | DI_open[1].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路1开闭状态 | DI_open[1].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路2开闭状态 | DI_open[1].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路3开闭状态 | DI_open[1].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路4开闭状态 | DI_open[1].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路1开闭状态 | DI_open[1].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路2开闭状态 | DI_open[1].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路3开闭状态 | DI_open[1].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路4开闭状态 | DI_open[1].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路5开闭状态 | DI_open[2].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路6开闭状态 | DI_open[2].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路1开闭状态 | DI_open[2].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路2开闭状态 | DI_open[2].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路3开闭状态 | DI_open[2].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路4开闭状态 | DI_open[2].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路5开闭状态 | DI_open[2].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路6开闭状态 | DI_open[2].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路1开闭状态 | DI_open[2].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路2开闭状态 | DI_open[2].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路3开闭状态 | DI_open[2].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路4开闭状态 | DI_open[2].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路5开闭状态 | DI_open[2].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路6开闭状态 | DI_open[2].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路1开闭状态 | DI_open[2].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路2开闭状态 | DI_open[2].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路3开闭状态 | DI_open[3].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路4开闭状态 | DI_open[3].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路5开闭状态 | DI_open[3].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路6开闭状态 | DI_open[3].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路1开闭状态 | DI_open[3].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路2开闭状态 | DI_open[3].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路3开闭状态 | DI_open[3].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路4开闭状态 | DI_open[3].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路1开闭状态 | DI_open[3].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路2开闭状态 | DI_open[3].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路3开闭状态 | DI_open[3].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路4开闭状态 | DI_open[3].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路5开闭状态 | DI_open[3].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路6开闭状态 | DI_open[3].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路1开闭状态 | DI_open[3].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路2开闭状态 | DI_open[3].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路3开闭状态 | DI_open[4].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路4开闭状态 | DI_open[4].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路5开闭状态 | DI_open[4].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路6开闭状态 | DI_open[4].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路7开闭状态 | DI_open[4].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路8开闭状态 | DI_open[4].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路9开闭状态 | DI_open[4].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路10开闭状态 | DI_open[4].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路11开闭状态 | DI_open[4].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路12开闭状态 | DI_open[4].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路1开闭状态 | DI_open[4].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路2开闭状态 | DI_open[4].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路3开闭状态 | DI_open[4].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路4开闭状态 | DI_open[4].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路5开闭状态 | DI_open[4].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路6开闭状态 | DI_open[4].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路1开闭状态 | DI_open[5].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路2开闭状态 | DI_open[5].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路3开闭状态 | DI_open[5].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路4开闭状态 | DI_open[5].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路5开闭状态 | DI_open[5].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路6开闭状态 | DI_open[5].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路7开闭状态 | DI_open[5].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路8开闭状态 | DI_open[5].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路9开闭状态 | DI_open[5].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路10开闭状态 | DI_open[5].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路11开闭状态 | DI_open[5].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路12开闭状态 | DI_open[5].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路1开闭状态 | DI_open[5].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路2开闭状态 | DI_open[5].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路3开闭状态 | DI_open[5].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路4开闭状态 | DI_open[5].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路5开闭状态 | DI_open[6].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路6开闭状态 | DI_open[6].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路1开闭状态 | DI_open[6].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路2开闭状态 | DI_open[6].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路3开闭状态 | DI_open[6].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路4开闭状态 | DI_open[6].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路5开闭状态 | DI_open[6].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路6开闭状态 | DI_open[6].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路7开闭状态 | DI_open[6].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路8开闭状态 | DI_open[6].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路9开闭状态 | DI_open[6].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路10开闭状态 | DI_open[6].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路11开闭状态 | DI_open[6].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路12开闭状态 | DI_open[6].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路1开闭状态 | DI_open[6].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路2开闭状态 | DI_open[6].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路3开闭状态 | DI_open[7].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路4开闭状态 | DI_open[7].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路5开闭状态 | DI_open[7].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路6开闭状态 | DI_open[7].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路1开闭状态 | DI_open[7].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路2开闭状态 | DI_open[7].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路3开闭状态 | DI_open[7].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路4开闭状态 | DI_open[7].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路5开闭状态 | DI_open[7].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路6开闭状态 | DI_open[7].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路7开闭状态 | DI_open[7].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路8开闭状态 | DI_open[7].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路9开闭状态 | DI_open[7].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路10开闭状态 | DI_open[7].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路11开闭状态 | DI_open[7].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路12开闭状态 | DI_open[7].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1模块故障 | DI_faulty[0].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ13.RM2模块故障 | DI_faulty[0].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ21.RM3模块故障 | DI_faulty[0].2 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ23.RM4模块故障 | DI_faulty[0].3 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ATLQ11.RM5模块故障 | DI_faulty[0].4 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ12.RM6模块故障 | DI_faulty[0].5 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ14.RM7模块故障 | DI_faulty[0].6 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ22.RM8模块故障 | DI_faulty[0].7 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ24.RM9模块故障 | DI_faulty[0].8 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ATLQ12.RM10模块故障 | DI_faulty[0].9 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| AlG11.RM11模块故障 | DI_faulty[0].10 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG11.RM12模块故障 | DI_faulty[0].11 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM13模块故障 | DI_faulty[0].12 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM14模块故障 | DI_faulty[0].13 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM15模块故障 | DI_faulty[0].14 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM16模块故障 | DI_faulty[0].15 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG22.RM17模块故障 | DI_faulty[1].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZG22.RM18模块故障 | DI_faulty[1].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 当前执行场景号 | ZNZM_AI[0] | Array [0..9] Of Int | 1：室外节能；2：运营准备；4：早高峰；8：运营低谷；16：次高峰；32：晚高峰；64：停运 | 用数字来表示收到的场景号；实际数字对应此word的第0至第6位
AI反馈 | 工作总时长 | ZNZM_AI[1] | Array [0..9] Of Int | 单位：小时
| B出入口照度 | ZNZM_AI[2] | Array [0..9] Of Int | 单位lux
| C出入口照度 | ZNZM_AI[3] | Array [0..9] Of Int | 单位lux
| ALZ11.RM1回路1电流 | ZNZM_CURRENT[0] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路2电流 | ZNZM_CURRENT[1] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路3电流 | ZNZM_CURRENT[2] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路4电流 | ZNZM_CURRENT[3] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路5电流 | ZNZM_CURRENT[4] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路6电流 | ZNZM_CURRENT[5] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路1电流 | ZNZM_CURRENT[6] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路2电流 | ZNZM_CURRENT[7] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路3电流 | ZNZM_CURRENT[8] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路4电流 | ZNZM_CURRENT[9] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路5电流 | ZNZM_CURRENT[10] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路6电流 | ZNZM_CURRENT[11] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路1电流 | ZNZM_CURRENT[12] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路2电流 | ZNZM_CURRENT[13] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路3电流 | ZNZM_CURRENT[14] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路4电流 | ZNZM_CURRENT[15] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路5电流 | ZNZM_CURRENT[16] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路6电流 | ZNZM_CURRENT[17] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路1电流 | ZNZM_CURRENT[18] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路2电流 | ZNZM_CURRENT[19] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路3电流 | ZNZM_CURRENT[20] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路4电流 | ZNZM_CURRENT[21] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路5电流 | ZNZM_CURRENT[22] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路6电流 | ZNZM_CURRENT[23] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路1电流 | ZNZM_CURRENT[24] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路2电流 | ZNZM_CURRENT[25] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路3电流 | ZNZM_CURRENT[26] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路4电流 | ZNZM_CURRENT[27] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路1电流 | ZNZM_CURRENT[28] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路2电流 | ZNZM_CURRENT[29] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路3电流 | ZNZM_CURRENT[30] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路4电流 | ZNZM_CURRENT[31] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路5电流 | ZNZM_CURRENT[32] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路6电流 | ZNZM_CURRENT[33] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路1电流 | ZNZM_CURRENT[34] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路2电流 | ZNZM_CURRENT[35] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路3电流 | ZNZM_CURRENT[36] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路4电流 | ZNZM_CURRENT[37] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路5电流 | ZNZM_CURRENT[38] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路6电流 | ZNZM_CURRENT[39] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路1电流 | ZNZM_CURRENT[40] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路2电流 | ZNZM_CURRENT[41] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路3电流 | ZNZM_CURRENT[42] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路4电流 | ZNZM_CURRENT[43] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路5电流 | ZNZM_CURRENT[44] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路6电流 | ZNZM_CURRENT[45] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路1电流 | ZNZM_CURRENT[46] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路2电流 | ZNZM_CURRENT[47] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路3电流 | ZNZM_CURRENT[48] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路4电流 | ZNZM_CURRENT[49] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路5电流 | ZNZM_CURRENT[50] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路6电流 | ZNZM_CURRENT[51] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路1电流 | ZNZM_CURRENT[52] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路2电流 | ZNZM_CURRENT[53] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路3电流 | ZNZM_CURRENT[54] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路4电流 | ZNZM_CURRENT[55] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[0] | Int
| ALZ11.RM1回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[1] | Int
| ALZ11.RM1回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[2] | Int
| ALZ11.RM1回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[3] | Int
| ALZ11.RM1回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[4] | Int
| ALZ11.RM1回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[5] | Int
| ALZ13.RM2回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[6] | Int
| ALZ13.RM2回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[7] | Int
| ALZ13.RM2回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[8] | Int
| ALZ13.RM2回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[9] | Int
| ALZ13.RM2回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[10] | Int
| ALZ13.RM2回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[11] | Int
| ALZ21.RM3回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[12] | Int
| ALZ21.RM3回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[13] | Int
| ALZ21.RM3回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[14] | Int
| ALZ21.RM3回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[15] | Int
| ALZ21.RM3回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[16] | Int
| ALZ21.RM3回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[17] | Int
| ALZ23.RM4回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[18] | Int
| ALZ23.RM4回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[19] | Int
| ALZ23.RM4回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[20] | Int
| ALZ23.RM4回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[21] | Int
| ALZ23.RM4回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[22] | Int
| ALZ23.RM4回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[23] | Int
| ATLQ11.RM5回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[24] | Int
| ATLQ11.RM5回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[25] | Int
| ATLQ11.RM5回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[26] | Int
| ATLQ11.RM5回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[27] | Int
| ALZ12.RM6回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[28] | Int
| ALZ12.RM6回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[29] | Int
| ALZ12.RM6回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[30] | Int
| ALZ12.RM6回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[31] | Int
| ALZ12.RM6回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[32] | Int
| ALZ12.RM6回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[33] | Int
| ALZ14.RM7回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[34] | Int
| ALZ14.RM7回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[35] | Int
| ALZ14.RM7回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[36] | Int
| ALZ14.RM7回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[37] | Int
| ALZ14.RM7回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[38] | Int
| ALZ14.RM7回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[39] | Int
| ALZ22.RM8回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[40] | Int
| ALZ22.RM8回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[41] | Int
| ALZ22.RM8回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[42] | Int
| ALZ22.RM8回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[43] | Int
| ALZ22.RM8回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[44] | Int
| ALZ22.RM8回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[45] | Int
| ALZ24.RM9回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[46] | Int
| ALZ24.RM9回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[47] | Int
| ALZ24.RM9回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[48] | Int
| ALZ24.RM9回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[49] | Int
| ALZ24.RM9回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[50] | Int
| ALZ24.RM9回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[51] | Int
| ATLQ12.RM10回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[52] | Int
| ATLQ12.RM10回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[53] | Int
| ATLQ12.RM10回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[54] | Int
| ATLQ12.RM10回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[55] | Int

## 一标智能照明（长宁大道站）
控制部分 | 状态名称 | 参数名称 | 变量类型 | 信息定义 | 备注
| 检修挂牌 | ZNZM_CTRL.7 | BOOL | 0：无意义 1：挂牌
| 检修摘牌 | ZNZM_CTRL.8 | BOOL | 0：无意义 1：摘牌
| 智能照明校时 | ZNZM_TIME | WORD | 校时时间 格式为24h制 | 如晚上八点半：2030
| 智能照明场景控制 | ZNZM_SCENCE | WORD | 1：室外节能；2：运营准备；4：早高峰；8：运营低谷；16：次高峰；32：晚高峰；64：停运 | 用数字来表示收到的场景号；实际数字对应此word的第0至第6位
系统状态 | 远程/就地 | TOHMI.0 | BOOL | 0：就地 1：远程
| 检修牌 | TOHMI.4 | BOOL | 0：摘牌 1：挂牌
| 通讯状态 | TOHMI.15 | BOOL | 0：通讯中断 1：通讯正常
DI反馈 | ALZ11.RM1回路1开闭状态 | DI_open[0].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路2开闭状态 | DI_open[0].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路3开闭状态 | DI_open[0].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路4开闭状态 | DI_open[0].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路5开闭状态 | DI_open[0].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1回路6开闭状态 | DI_open[0].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路1开闭状态 | DI_open[0].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路2开闭状态 | DI_open[0].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路3开闭状态 | DI_open[0].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路4开闭状态 | DI_open[0].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路5开闭状态 | DI_open[0].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ13.RM2回路6开闭状态 | DI_open[0].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路1开闭状态 | DI_open[0].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路2开闭状态 | DI_open[0].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路3开闭状态 | DI_open[0].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路4开闭状态 | DI_open[0].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路5开闭状态 | DI_open[1].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ21.RM3回路6开闭状态 | DI_open[1].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路1开闭状态 | DI_open[1].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路2开闭状态 | DI_open[1].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路3开闭状态 | DI_open[1].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路4开闭状态 | DI_open[1].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路5开闭状态 | DI_open[1].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ23.RM4回路6开闭状态 | DI_open[1].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路1开闭状态 | DI_open[1].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路2开闭状态 | DI_open[1].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路3开闭状态 | DI_open[1].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ11.RM5回路4开闭状态 | DI_open[1].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路1开闭状态 | DI_open[1].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路2开闭状态 | DI_open[1].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路3开闭状态 | DI_open[1].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路4开闭状态 | DI_open[1].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路5开闭状态 | DI_open[2].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ12.RM6回路6开闭状态 | DI_open[2].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路1开闭状态 | DI_open[2].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路2开闭状态 | DI_open[2].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路3开闭状态 | DI_open[2].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路4开闭状态 | DI_open[2].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路5开闭状态 | DI_open[2].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ14.RM7回路6开闭状态 | DI_open[2].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路1开闭状态 | DI_open[2].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路2开闭状态 | DI_open[2].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路3开闭状态 | DI_open[2].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路4开闭状态 | DI_open[2].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路5开闭状态 | DI_open[2].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ22.RM8回路6开闭状态 | DI_open[2].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路1开闭状态 | DI_open[2].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路2开闭状态 | DI_open[2].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路3开闭状态 | DI_open[3].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路4开闭状态 | DI_open[3].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路5开闭状态 | DI_open[3].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ24.RM9回路6开闭状态 | DI_open[3].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路1开闭状态 | DI_open[3].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路2开闭状态 | DI_open[3].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路3开闭状态 | DI_open[3].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ATLQ12.RM10回路4开闭状态 | DI_open[3].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路1开闭状态 | DI_open[3].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路2开闭状态 | DI_open[3].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路3开闭状态 | DI_open[3].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路4开闭状态 | DI_open[3].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路5开闭状态 | DI_open[3].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路6开闭状态 | DI_open[3].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路7开闭状态 | DI_open[3].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路8开闭状态 | DI_open[3].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路9开闭状态 | DI_open[4].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路10开闭状态 | DI_open[4].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路11开闭状态 | DI_open[4].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM11回路12开闭状态 | DI_open[4].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路1开闭状态 | DI_open[4].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路2开闭状态 | DI_open[4].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路3开闭状态 | DI_open[4].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路4开闭状态 | DI_open[4].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路5开闭状态 | DI_open[4].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路6开闭状态 | DI_open[4].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路7开闭状态 | DI_open[4].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路8开闭状态 | DI_open[4].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路9开闭状态 | DI_open[4].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路10开闭状态 | DI_open[4].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路11开闭状态 | DI_open[4].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG11.RM12回路12开闭状态 | DI_open[4].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路1开闭状态 | DI_open[5].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路2开闭状态 | DI_open[5].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路3开闭状态 | DI_open[5].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路4开闭状态 | DI_open[5].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路5开闭状态 | DI_open[5].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路6开闭状态 | DI_open[5].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路7开闭状态 | DI_open[5].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路8开闭状态 | DI_open[5].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路9开闭状态 | DI_open[5].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路10开闭状态 | DI_open[5].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路11开闭状态 | DI_open[5].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM13回路12开闭状态 | DI_open[5].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路1开闭状态 | DI_open[5].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路2开闭状态 | DI_open[5].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路3开闭状态 | DI_open[5].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路4开闭状态 | DI_open[5].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路5开闭状态 | DI_open[6].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路6开闭状态 | DI_open[6].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路7开闭状态 | DI_open[6].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路8开闭状态 | DI_open[6].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路9开闭状态 | DI_open[6].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路10开闭状态 | DI_open[6].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路11开闭状态 | DI_open[6].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG12.RM14回路12开闭状态 | DI_open[6].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路1开闭状态 | DI_open[6].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路2开闭状态 | DI_open[6].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路3开闭状态 | DI_open[6].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路4开闭状态 | DI_open[6].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路5开闭状态 | DI_open[6].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM15回路6开闭状态 | DI_open[6].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路1开闭状态 | DI_open[6].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路2开闭状态 | DI_open[6].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路3开闭状态 | DI_open[7].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路4开闭状态 | DI_open[7].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路5开闭状态 | DI_open[7].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路6开闭状态 | DI_open[7].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路7开闭状态 | DI_open[7].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路8开闭状态 | DI_open[7].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路9开闭状态 | DI_open[7].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路10开闭状态 | DI_open[7].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路11开闭状态 | DI_open[7].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG21.RM16回路12开闭状态 | DI_open[7].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路1开闭状态 | DI_open[7].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路2开闭状态 | DI_open[7].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路3开闭状态 | DI_open[7].12 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路4开闭状态 | DI_open[7].13 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路5开闭状态 | DI_open[7].14 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM17回路6开闭状态 | DI_open[7].15 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路1开闭状态 | DI_open[8].0 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路2开闭状态 | DI_open[8].1 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路3开闭状态 | DI_open[8].2 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路4开闭状态 | DI_open[8].3 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路5开闭状态 | DI_open[8].4 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路6开闭状态 | DI_open[8].5 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路7开闭状态 | DI_open[8].6 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路8开闭状态 | DI_open[8].7 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路9开闭状态 | DI_open[8].8 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路10开闭状态 | DI_open[8].9 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路11开闭状态 | DI_open[8].10 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALG22.RM18回路12开闭状态 | DI_open[8].11 | BOOL | 1:开状态；0:关状态；
| ALZ11.RM1模块故障 | DI_faulty[0].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ13.RM2模块故障 | DI_faulty[0].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ21.RM3模块故障 | DI_faulty[0].2 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ23.RM4模块故障 | DI_faulty[0].3 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ATLQ11.RM5模块故障 | DI_faulty[0].4 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ12.RM6模块故障 | DI_faulty[0].5 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ14.RM7模块故障 | DI_faulty[0].6 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ22.RM8模块故障 | DI_faulty[0].7 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZ24.RM9模块故障 | DI_faulty[0].8 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ATLQ12.RM10模块故障 | DI_faulty[0].9 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| AlG11.RM11模块故障 | DI_faulty[0].10 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG11.RM12模块故障 | DI_faulty[0].11 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM13模块故障 | DI_faulty[0].12 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG12.RM14模块故障 | DI_faulty[0].13 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM15模块故障 | DI_faulty[0].14 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG21.RM16模块故障 | DI_faulty[0].15 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALG22.RM17模块故障 | DI_faulty[1].0 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| ALZG22.RM18模块故障 | DI_faulty[1].1 | BOOL | 1:故障；0:正常；
| 当前执行场景号 | ZNZM_AI[0] | Array [0..9] Of Int | 1：室外节能；2：运营准备；4：早高峰；8：运营低谷；16：次高峰；32：晚高峰；64：停运 | 用数字来表示收到的场景号；实际数字对应此word的第0至第6位
AI反馈 | 工作总时长 | ZNZM_AI[1] | Array [0..9] Of Int | 单位：小时
| B出入口照度 | ZNZM_AI[2] | Array [0..9] Of Int | 单位lux
| E出入口照度 | ZNZM_AI[3] | Array [0..9] Of Int | 单位lux
| ALZ11.RM1回路1电流 | ZNZM_CURRENT[0] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路2电流 | ZNZM_CURRENT[1] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路3电流 | ZNZM_CURRENT[2] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路4电流 | ZNZM_CURRENT[3] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路5电流 | ZNZM_CURRENT[4] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路6电流 | ZNZM_CURRENT[5] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路1电流 | ZNZM_CURRENT[6] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路2电流 | ZNZM_CURRENT[7] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路3电流 | ZNZM_CURRENT[8] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路4电流 | ZNZM_CURRENT[9] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路5电流 | ZNZM_CURRENT[10] | Int | 单位mA
| ALZ13.RM2回路6电流 | ZNZM_CURRENT[11] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路1电流 | ZNZM_CURRENT[12] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路2电流 | ZNZM_CURRENT[13] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路3电流 | ZNZM_CURRENT[14] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路4电流 | ZNZM_CURRENT[15] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路5电流 | ZNZM_CURRENT[16] | Int | 单位mA
| ALZ21.RM3回路6电流 | ZNZM_CURRENT[17] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路1电流 | ZNZM_CURRENT[18] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路2电流 | ZNZM_CURRENT[19] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路3电流 | ZNZM_CURRENT[20] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路4电流 | ZNZM_CURRENT[21] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路5电流 | ZNZM_CURRENT[22] | Int | 单位mA
| ALZ23.RM4回路6电流 | ZNZM_CURRENT[23] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路1电流 | ZNZM_CURRENT[24] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路2电流 | ZNZM_CURRENT[25] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路3电流 | ZNZM_CURRENT[26] | Int | 单位mA
| ATLQ11.RM5回路4电流 | ZNZM_CURRENT[27] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路1电流 | ZNZM_CURRENT[28] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路2电流 | ZNZM_CURRENT[29] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路3电流 | ZNZM_CURRENT[30] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路4电流 | ZNZM_CURRENT[31] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路5电流 | ZNZM_CURRENT[32] | Int | 单位mA
| ALZ12.RM6回路6电流 | ZNZM_CURRENT[33] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路1电流 | ZNZM_CURRENT[34] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路2电流 | ZNZM_CURRENT[35] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路3电流 | ZNZM_CURRENT[36] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路4电流 | ZNZM_CURRENT[37] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路5电流 | ZNZM_CURRENT[38] | Int | 单位mA
| ALZ14.RM7回路6电流 | ZNZM_CURRENT[39] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路1电流 | ZNZM_CURRENT[40] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路2电流 | ZNZM_CURRENT[41] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路3电流 | ZNZM_CURRENT[42] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路4电流 | ZNZM_CURRENT[43] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路5电流 | ZNZM_CURRENT[44] | Int | 单位mA
| ALZ22.RM8回路6电流 | ZNZM_CURRENT[45] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路1电流 | ZNZM_CURRENT[46] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路2电流 | ZNZM_CURRENT[47] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路3电流 | ZNZM_CURRENT[48] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路4电流 | ZNZM_CURRENT[49] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路5电流 | ZNZM_CURRENT[50] | Int | 单位mA
| ALZ24.RM9回路6电流 | ZNZM_CURRENT[51] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路1电流 | ZNZM_CURRENT[52] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路2电流 | ZNZM_CURRENT[53] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路3电流 | ZNZM_CURRENT[54] | Int | 单位mA
| ATLQ12.RM10回路4电流 | ZNZM_CURRENT[55] | Int | 单位mA
| ALZ11.RM1回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[0] | Int
| ALZ11.RM1回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[1] | Int
| ALZ11.RM1回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[2] | Int
| ALZ11.RM1回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[3] | Int
| ALZ11.RM1回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[4] | Int
| ALZ11.RM1回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[5] | Int
| ALZ13.RM2回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[6] | Int
| ALZ13.RM2回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[7] | Int
| ALZ13.RM2回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[8] | Int
| ALZ13.RM2回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[9] | Int
| ALZ13.RM2回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[10] | Int
| ALZ13.RM2回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[11] | Int
| ALZ21.RM3回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[12] | Int
| ALZ21.RM3回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[13] | Int
| ALZ21.RM3回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[14] | Int
| ALZ21.RM3回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[15] | Int
| ALZ21.RM3回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[16] | Int
| ALZ21.RM3回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[17] | Int
| ALZ23.RM4回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[18] | Int
| ALZ23.RM4回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[19] | Int
| ALZ23.RM4回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[20] | Int
| ALZ23.RM4回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[21] | Int
| ALZ23.RM4回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[22] | Int
| ALZ23.RM4回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[23] | Int
| ATLQ11.RM5回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[24] | Int
| ATLQ11.RM5回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[25] | Int
| ATLQ11.RM5回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[26] | Int
| ATLQ11.RM5回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[27] | Int
| ALZ12.RM6回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[28] | Int
| ALZ12.RM6回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[29] | Int
| ALZ12.RM6回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[30] | Int
| ALZ12.RM6回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[31] | Int
| ALZ12.RM6回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[32] | Int
| ALZ12.RM6回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[33] | Int
| ALZ14.RM7回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[34] | Int
| ALZ14.RM7回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[35] | Int
| ALZ14.RM7回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[36] | Int
| ALZ14.RM7回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[37] | Int
| ALZ14.RM7回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[38] | Int
| ALZ14.RM7回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[39] | Int
| ALZ22.RM8回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[40] | Int
| ALZ22.RM8回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[41] | Int
| ALZ22.RM8回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[42] | Int
| ALZ22.RM8回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[43] | Int
| ALZ22.RM8回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[44] | Int
| ALZ22.RM8回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[45] | Int
| ALZ24.RM9回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[46] | Int
| ALZ24.RM9回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[47] | Int
| ALZ24.RM9回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[48] | Int
| ALZ24.RM9回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[49] | Int
| ALZ24.RM9回路5开关次数 | ZNZM_TIMES[50] | Int
| ALZ24.RM9回路6开关次数 | ZNZM_TIMES[51] | Int
| ATLQ12.RM10回路1开关次数 | ZNZM_TIMES[52] | Int
| ATLQ12.RM10回路2开关次数 | ZNZM_TIMES[53] | Int
| ATLQ12.RM10回路3开关次数 | ZNZM_TIMES[54] | Int
| ATLQ12.RM10回路4开关次数 | ZNZM_TIMES[55] | Int